Общество с ограниченной ответственностью

«Диагностика и Энергоэффективность»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТОМ   1

Предпроектное технико-экономическое обоснование

| Директор ООО «Диагностика и Энергоэффективность» | А.А. Холодов |
| --- | --- |

Чебаркуль

2013

РЕФЕРАТ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КОТЕЛЬНАЯ, ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ, ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ,  ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ.

Объектом разработки является система теплоснабжения Чебаркульского городского округа.

# Схема теплоснабжения разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения содержит описание существующего положения в сфере теплоснабжения Чебаркульского городского округа и включает в себя мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предпроектные материалы по обоснованию ее эффективного и безопасного функционирования.

Схема теплоснабжения разработана с учетом документов территориального планирования Чебаркульского городского округа, программ развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программы газификации.

Схема теплоснабжения содержит 3 тома: ТОМ   1 Предпроектное технико-экономическое обоснование. Том 2 «Пояснительная записка», Том 3 «Обосновывающие материалы к утверждаемой части схемы теплоснабжения».

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |
|  | Том 1. Предпроектное технико-экономическое обоснование |  |
| 1. | Раздел 1. Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения г. Чебаркуль…………….………………........... | 004 |
| 2. | Раздел 2. Расчет показателей перспективного спроса на тепловую энергии (мощность) и теплоноситель с разбивкой по годам | 010 |
| 3. | Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, перспективные балансы теплоносителя………………..…. | 015 |
| 4. | Раздел 4. Перспективные топливные балансы………………….. | 016 |
| 5. | Раздел 5. Целевые показатели развития системы теплоснабжения..………………………………………….. | 019 |
| 6. | Раздел 6. Электронная модель системы теплоснабжения в административных границах г.Чебаркуля …………………. | 030 |
| 7. | Раздел 7. Варианты реализации схемы теплоснабжения…………………………………. | 051 |
|  | Том 2 «Пояснительная записка» |  |
|  | Том 3. Обосновывающие материалы |  |

Раздел 1. Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения г. Чебаркуль

Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 17 источников тепловой энергии, включая котельные, работающие на твердом топливе и газовые котельные:

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

Котельная ООО «Лесная сказка»

Потребителями тепловой энергии являются жилищный фонд (602542,4 кв.м), объекты бюджетной сферы (116641,6 кв.м) и прочие потребители (184069,9 кв.м).  Основная доля потребления тепловой энергии приходится на жилищный сектор – 67%.

Котельная ОАО «Уральская Кузница» является производственной котельной, которая снабжает тепловой энергией как собственных потребителей, так и потребителей Чебаркульского ГО.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» Министерства обороны РФ снабжает тепловой энергией объекты войсковой части, а также потребителей Чебаркульского ГО по ул. Елагина.

Рис.1.

Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на территории Чебаркульского городского округа, можно выделить основные составляющие:

- основное количество сетей построено в период 1970-1990 г.г., таким образом, срок эксплуатации сетей составляет 25-50 лет, что превышает нормативный срок службы - 25 лет (фактически срок службы магистральных сетей - 12-15 лет, разводящих сетей - 7-8 лет);

- срок эксплуатации основной части генерирующего оборудования превышает срок службы, установленной производителем (15-25 лет):

Рис.1.

Рис.2.

- неравномерность температуры на вводах у потребителей по территории города;

- неудовлетворительное состояние внутренних систем отопления;

- отсутствие приборов учета у большинства источников тепла и потребителей;

- потребители индивидуального сектора г.Чебаркуль снабжаются теплом в соответствие с температурным графиком 150/70, при этом не имея узлов смешения на вводе, что противоречит СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» для жилых, общественных и административных зданий, и Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115);

- низкая плотность тепловой нагрузки для малых котельных (тепловые сети большой протяженности снабжают теплом потребителей малой мощности);

- в течении летнего режима горячее водоснабжение от котельной «Уральская Кузница» осуществляется преимущественно удаленных потребителей по магистралям с Ду 500мм  (4 микрорайон) и  с Ду 400 мм (ЦРБ), что приводит к высоким потерям тепла при транспортировке.

Вышеизложенное приводит не только к существенным перерасходам ТЭР, но и напрямую отражается на качестве коммунальных услуг для всех участников теплоснабжения, в том числе и конечных потребителей.

Анализ деятельности теплоснабжающих организаций выявил следующее:

- низкий уровень энергетической эффективности источников тепловой энергии (см. таблицу ниже);

|  | № котельной, адрес | Фактический удельный расход топлива, нетто, кг.у.т./Гкал | Удельный расход топлива, учтенный в тарифе, нетто кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО "Уральская Кузница" | 160,93 | 161,89 |
| 2 | Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 169, 00 | 166,38 |
| 3 | Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | - | 152,63 |
| 4 | Котельная ГУЗ "Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 175,45 | 164,5 |
| 5 | Котельные п. Мисяш, | 389,80 | 243,80 |
| 7 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 760,00 | - |
| 8 | Котельная детского санатория "Каменный цветок" | 307,49 | 246,12 |
| 9 | Котельная школы №9 поселка Куйбышева | - | - |
| 10 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 176,02 | 161,86 |
| 11 | Котельная ЦРБ ул.Крылова 83/5 | 155,15 | 168,73 |
| 12 | Котельная "Санаторий Сосновая Горка" | 150,4 | 150,6 |
| 13 | Котельная ГУП ЧО "Еловое" Утес | 180,20 | 158,4 |
| 14 | Котельная ГУП ЧО "Еловое" | - | - |
| 15 | ООО «Санаторий «Кисегач» | 203,09 | 174,94 |
| 17 | Котельная Санатория "Лесная сказка" | - | - |

- объемы тепловой энергии, отпускаемые с теплоисточников, актируются и принимаются не в полном объеме из-за отсутствия приборов учета отпуска тепла;

- тепловые сети разрегулированы, как следствие нарушены гидравлические режимы, происходит перерасход ТЭР и неравномерное распределение тепла по потребителям.

Из-за разрегулировки тепловых сетей от котельной ОАО «Уральская Кузница», температура воды в обратном трубопроводе существенно превышает температуру по графику. Это приводит к:

- увеличению потерь тепловой энергии  в обратном трубопроводе;

- перегреву насосов при температурах выше 100 град.С в подающем трубопроводе;

- снижению разницы между температурами теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, и соответственно к росту расхода теплоносителя и затрат электроэнергии на перекачку.

При расчетном расходе теплоносителя на городских потребителей примерно 800 м3/ч, из-за снижения средней разницы температур в 1,9 раза относительно графика для обеспечения требуемой нагрузки расход составит 800*1,9=1540 м3/ч, что близко к фактическому 1550 м3/ч.

Основные причины:

- сверхнормативные потери в тепловых сетях;

- недифференцированные нормативы на отопление потребителей многоэтажных домов и индивидуальных и малоэтажных домов;

- моральный и физический износ оборудования, завышенная установленная мощность относительно подключенной нагрузки, повышенные удельные расходы топлива на выработку тепла;

- нарушение гидравлических режимов теплоснабжения;

- большая доля малоэтажного жилфонда в структуре присоединенной нагрузки ряда котельных, и как следствие сверхнормативные потери в теплосетях, высокие удельные расходы тепловой энергии, не покрываемые утвержденными нормативами.

В соответствие с Постановлением Главы Чебаркульского ГО «Об утверждении нормативов потребления, цен и тарифов на оплату тепловой энергии населением Чебаркульского городского округа от 20 ноября 2007 г. № 1140 утверждены следующие нормативы на отопление  на 1 кв. м отапливаемой площади в Гкал/месяц/кв.м – 0,0214 от котельной ООО «Мечел-Энерго», котельных санаториев «Утес», «Сосновая Горка», «Еловое», 0,0269 от котельной «Чебаркульского агролесохозяйственного колледжа», 0,0184 от котельной «Чебаркульский опытный лесхоз».

Данные нормативы соответствуют многоэтажным домам.

Раздел 2. Расчет показателей перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель с разбивкой по годам

Расчет перспективного спроса на тепловую энергию (мощность)  производился в соответствие с планами развития Чебаркульского ГО и рекомендаций по модернизации системы теплоснабжения.

| Наименование источника | Базовый 2013 год |
| --- | --- |
|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
|  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | 49,2003 |  | 1,1231 | 50,323 |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»** | 1,6043 |  | 0,138 | 1,742 |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 1,288 | 0,1637 | 0,08872 | 1,540 |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 0,7216 |  | 0,10943 | 0,831 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0,306 |  |  | 0,306 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0,279 |  |  | 0,279 |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 0,58 |  |  | 0,580 |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 0,71092 |  |  | 0,711 |
| Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9 | 0,16 |  |  | 0,160 |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 0,175 |  |  | 0,175 |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 1,029 |  | 0,265 | 1,294 |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 3,684 |  |  | 3,684 |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 1,8882 |  |  | 1,888 |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 3,17582 | 0,747 | 5,3615 | 9,284 |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 1,7766 | 1,61165 |  | 3,388 |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 2,40046 | 0,34727 |  | 2,748 |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 0,5554 |  | 0,02303 | 0,578 |
| Новая котельная 4 микрорайона | 0 | 0 | 0 | 0,000 |

Продолжение таблицы

| Наименование источника | Прирост тепловой нагрузки | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 5 лет | 10 лет | 15 лет | 5 лет | 10 лет | 15 лет |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | -0,531 | -1,203 | -5,6015 | 49,792 | 48,589 | 42,988 |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»** | 0 | 0 | 0 | 1,742 | 1,742 | 1,742 |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 0 | 0 | 0 | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 0 | 0 | 0 | 0,831 | 0,831 | 0,831 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0 | 0 | 0 | 0,306 | 0,306 | 0,306 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0 | 0 | 0 | 0,279 | 0,279 | 0,279 |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 0 | 0 | 0 | 0,580 | 0,580 | 0,580 |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 0 | 0 | 0 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9 | 0 | 0 | 0 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | -0,057 | 0 | 0 | 0,118 | 0,118 | 0,118 |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 0 | 7,451 | 0 | 1,294 | 8,745 | 8,745 |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 0 | 0 | 0 | 3,684 | 3,684 | 3,684 |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 0 | 0 | 0 | 1,888 | 1,888 | 1,888 |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 0 | 0 | 0 | 9,284 | 9,284 | 9,284 |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 0 | 0 | 0 | 3,388 | 3,388 | 3,388 |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 0 | 0 | 0 | 2,748 | 2,748 | 2,748 |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 0 | 0 | 0 | 0,578 | 0,578 | 0,578 |
| Новая котельная 4 микрорайона | 0 | 0 | 9,9753 | 0,000 | 0,000 | 9,975 |

| Наименование источника | Изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление | Перевод на другой источник | Строительство новых объектов | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление | Перевод на другой источник | Строительство новых объектов | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление | Перевод на другой источник | Строительство новых объектов |
|  | 5 лет | 10 лет | 15 лет |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | -0,5313 |  |  |  | -1,203 |  |  | -8,455 | 2,853 |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | -0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 |  |  |  |  | 1,203 | 6,248 |  |  |  |
| Новая котельная 4 микрорайона |  |  |  |  |  |  |  | 8,455 | 1,520 |

* - в части снабжения теплом потребителей Чебаркульского ГО за исключением собственных потребителей.

** - в части снабжения теплом потребителей Чебаркульского ГО по ул. Елагина за исключением собственных потребителей.

Расчет перспективного спроса на теплоноситель производился в соответствие с планами развития Чебаркульского ГО и рекомендаций по модернизации системы теплоснабжения.

| Наименование источника | Объемы потребления теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2018 | 2023 | 2029 |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | 1550 | 747 | 729 | 645 |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»** | 96 | 64 | 64 | 64 |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 95 | 63 | 63 | 63 |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 46 | 31 | 31 | 31 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 18 | 12 | 12 | 12 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 17 | 11 | 11 | 11 |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 27 | 18 | 18 | 18 |
| Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 11 | 5 | 5 | 5 |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 59 | 39 | 341 | 341 |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 227 | 151 | 151 | 151 |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 113 | 76 | 76 | 76 |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 255 | 170 | 170 | 170 |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 243 | 162 | 162 | 162 |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 168 | 112 | 112 | 112 |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 35 | 23 | 23 | 23 |
| Новая котельная 4 микрорайона | 0 | 0 | 0 | 379 |

Раздел 3. Перспективные балансы  тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, перспективные балансы теплоносителя

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая (фактическая) мощность котельной, Гкал/ч | Существующая присоединенная нагрузка, Гкал/час | Дефицит/ превышение располагаемой мощности относительно присоединенной нагрузки, Гкал/ч | Дефицит/ превышение располагаемой мощности относительно присоединенной нагрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 232,00 | 232,00* | 91,34 | 140,66 | 154% |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 70,80 | 70,80* | 21,77 | 49,03 | 225% |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 6,10 | 6,10* | 1,54 | 4,56 | 296% |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 1,18 | 1,18* | 0,83 | 0,35 | 42% |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0,90 | 0,90* | 0,31 | 0,59 | 194% |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0,90 | 0,90* | 0,28 | 0,62 | 223% |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 1,50 | 1,50* | 0,58 | 0,92 | 159% |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1,56 | 1,56* | 0,71 | 0,85 | 119% |
| Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9 | 0,26 | 0,26* | 0,16 | 0,10 | 63% |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 1,72 | 1,72* | 0,18 | 1,55 | 883% |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 3,70 | 3,70* | 1,29 | 2,41 | 186% |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 6,90 | 6,90* | 3,68 | 3,22 | 87% |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 2,60 | 2,60* | 1,89 | 0,71 | 38% |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 11,20 | 11,20* | 9,28 | 1,92 | 21% |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 4,15 | 4,15* | 3,39 | 0,76 | 22% |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 3,65 | 3,65* | 2,75 | 0,90 | 33% |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 2,70 | 2,70* | 0,58 | 2,12 | 367% |

*  Приведено сравнение с установленной мощностью источника.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки

| Наименование источника | Установленная (существующая) мощность котельной, Гкал/ч | Перспективная установленная мощность блочных и встроенных новых котельных, МВт | Располагаемая перспективная мощность котельной, Гкал/ч | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Дефицит/ превышение располагаемой мощности относительно присоедененной нагрузки, Гкал/ч | Дефицит/ превышение располагаемой мощности относительно присоедененной нагрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | 232,00 |  | 232,00* | 84,01 | 147,99 | 176% |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»** | 70,80 |  | 70,80* | 21,77 | 49,03 | 225% |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 6,10 |  | 6,10* | 1,54 | 4,56 | 296% |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 1,18 |  | 1,18* | 0,83 | 0,35 | 42% |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0,90 | 0,40 | 0,34* | 0,31 | 0,04 | 12% |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0,90 |  | 0,90* | 0,28 | 0,62 | 223% |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 1,50 | 0,80 | 0,69* | 0,58 | 0,11 | 19% |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1,56 | 1,00 | 0,86* | 0,71 | 0,15 | 21% |
| Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9 | 0,26 |  | 0,26* | 0,16 | 0,10 | 63% |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 1,72 | 0,16 | 0,14* | 0,118 | 0,02 | 17% |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 3,70 | 12,00 | 10,32* | 8,75 | 1,57 | 18% |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 6,90 |  | 6,90* | 3,68 | 3,22 | 87% |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 2,60 |  | 2,60* | 1,89 | 0,71 | 38% |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 11,20 |  | 11,20* | 9,28 | 1,92 | 21% |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 4,15 |  | 4,15* | 3,39 | 0,76 | 22% |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 3,65 |  | 3,65* | 2,75 | 0,90 | 33% |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 2,70 |  | 2,70* | 0,58 | 2,12 | 367% |
| Новая котельная 4 микрорайона | 11,10 | 13,00 | 11,18* | 9,98 | 1,20 | 12% |

*  Приведено сравнение с установленной мощностью источника.

### Расчет перспективной выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения Чебаркульского ГО

| Наименование источника | Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, % | Перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год | Значения ожидаемых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, % | Значения ожидаемых потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/год | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективный полезный отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал год | Перспективный отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал/год | Перспективная выработка тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 2,40 | 5929,95 | 9,95 | 23994,55 | 84,01 | 217156,71 | 241 151,26 | 247081,21 |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 2,40 | 1542,90 | 11,80 | 7403,86 | 21,77 | 55340,75 | 62 744,62 | 64287,52 |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 2,00 | 102,58 | 22,00 | 1105,85 | 1,54 | 3920,73 | 5 026,58 | 5129,16 |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 2,40 | 65,04 | 8,30 | 219,52 | 0,83 | 2425,27 | 2 644,79 | 2709,82 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 2,40 | 22,34 | 13,50 | 122,62 | 0,31 | 785,67 | 908,29 | 930,63 |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 2,40 | 20,36 | 13,50 | 111,80 | 0,28 | 716,35 | 828,15 | 848,51 |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 2,40 | 38,92 | 5,90 | 93,37 | 0,58 | 1489,18 | 1 582,55 | 1621,47 |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 3,30 | 65,57 | 5,00 | 96,07 | 0,71 | 1825,32 | 1 921,39 | 1986,96 |
| Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9 | 1,00 | 4,29 | 3,20 | 13,58 | 0,16 | 410,81 | 424,39 | 428,68 |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 3,00 | 9,97 | 6,00 | 19,34 | 0,12 | 302,97 | 322,31 | 332,28 |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 2,00 | 502,81 | 6,00 | 1478,26 | 8,75 | 23159,35 | 24 637,61 | 25140,42 |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 2,40 | 255,04 | 8,80 | 912,70 | 3,68 | 9458,87 | 10 371,57 | 10626,61 |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 1,00 | 52,66 | 7,00 | 364,91 | 1,89 | 4848,06 | 5 212,97 | 5265,62 |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 2,00 | 233,70 | 7,00 | 801,59 | 9,28 | 10649,76 | 11 451,35 | 11685,05 |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 2,24 | 217,14 | 8,20 | 777,08 | 3,39 | 8699,54 | 9 476,62 | 9693,76 |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 2,24 | 176,09 | 8,20 | 630,18 | 2,75 | 7054,94 | 7 685,12 | 7861,21 |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 2,00 | 36,28 | 13,00 | 231,09 | 0,58 | 1546,51 | 1 777,60 | 1813,88 |
| Новая котельная 4 микрорайона | 2,40 | 723,39 | 6,00 | 1765,08 | 9,975 | 27652,84 | 29 417,92 | 30141,31 |

### Перспективные балансы  теплоносителя

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения Чебаркульского ГО составит 645 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 7,09 м3/ч. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей по ул. Елагина  составит 64,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,1 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 63,4 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,099 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 30,7 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,05 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 12,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 002 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 11,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,02 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 23,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,037 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 18 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,047 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 6,4 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,01 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль, ул. Миасское шоссе, 5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 4,722 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,008 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 341,1 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,96 м3/ч. Система водоподготовки: Установка SF 1354/5600 SE, подпиточный насос Wilo MHI805DM (2шт.)

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 150,8 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,24 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 75,6 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,12 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 169,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,25 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 162 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,3 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 112 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/ч. Система водоподготовки: Натрий - катионирование, 1т/ч

Котельная ООО «Лесная сказка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 22,6 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,04 м3/ч.

Новая котельная 4 микрорайона

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 378,9 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 1,177 м3/ч.

Раздел 4. Перспективные топливные балансы

### Расчет перспективных топливных балансов  источников теплоснабжения Чебаркульского ГО

| Наименование источника | Перспективная выработка тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива, нетто, т.у.т/Гкал | Выработка Т.У.Т. | Потребление топлива | Количество и наименование резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ, тыс. м3 | Уголь, т |  |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 247081,21 | 0,162 | 40027,16 | 35111,54 | - | 2012,6 т (мазут) |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 64287,52 | 0,16638 | 10696,16 | 9382,59 | - | 607 т (уголь) |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 5129,16 | 0,162 | 830,92 | 728,88 | - | Резервное топливо отсутствует |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 2709,82 | 0,165 | 447,12 | 392,21 | - |  |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 930,63 | 0,23 | 214,04 | - | 356,74 |  |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 848,51 | 0,3898 | 330,75 | - | 551,25 |  |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 1621,47 | 0,162 | 262,68 | 230,42 | - |  |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1986,96 | 0,23 | 457,00 | - | 761,67 |  |
| Котельная школы № 9, пос. Куйбышева | 428,68 | 0,162 | 69,45 | 60,92 | - |  |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 332,28 | 0,162 | 53,83 | 47,22 | - |  |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 25140,42 | 0,162 | 4072,75 | 3572,59 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 10626,61 | 0,1506 | 1600,37 | 1403,83 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 5265,62 | 0,1584 | 834,07 | 731,64 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 11685,05 | 0,1584 | 1850,91 | 1623,61 | - |  |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 9693,76 | 0,17494 | 1695,83 | 1487,57 | - |  |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 7861,21 | 0,17494 | 1375,24 | 1206,35 | - |  |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 1813,88 | 0,162 | 293,85 | 257,76 | - |  |
| Новая котельная 4 микрорайона | 30141,31 | 0,162 | 4882,89 | 4283,24 | - |  |

Для расчета перспективных топливных балансов использовались следующие коэффициенты:

- 1,14 т.у.т./1000м3 природного газа,

- 0,6 т.у.т./тонна угля.

Раздел 5. Целевые показатели развития системы теплоснабжения

Основные целевые показатели модернизации системы теплоснабжения Чебаркульского города округа:

- Увеличение тепловой нагрузки за счет строительства новых объектов жилищного фонда и объектов бюджетной сферы.

- Повышение надежности системы за счет введения новых источников тепловой энергии и реконструкции тепловых сетей.

- Обеспечение качественного теплоснабжения потребителей: обеспечение тепло- гидравлических режимов, при которых каждый потребитель получает необходимое количество тепла (устранение перетопов и недотопов).

- Снижение потерь тепловой и гидравлической энергий при транспотировке тепла.

- Снижение величины морально-технического износа объектов системы теплоснабжения.

- Снижение сверхнормативного расхода топлива и электроэнергии на выработку тепла.

Все планируемые мероприятия для модернизации системы теплоснабжения были разработаны для улучшения данных показателей.

В ходе разработки мероприятий сравнивались варианты модернизации системы теплоснабжения и выбирались наиболее экономически эффективные, улучшающие целевые показатели системы теплоснабжения.

В качестве примера расчета приведем варианты модернизации системы  теплоснабжения в зоне действия источника тепла ОАО «Уральская Кузница».

В ходе рассмотрения из ряда сценариев были выбраны 2 варианта перспективной схемы теплоснабжения на весь период.

Вариант 1 – подключение новой нагрузки 3 и 4 микрорайонов, а также нагрузки котельной ЦРБ к котельной ОАО «Уральская Кузница».

Вариант 2 - подключение новой нагрузки 3 микрорайона и нагрузки ЦРБ к новому источнику, подключение нагрузки 4 микрорайона (включая проектируемую нагрузку жилого сектора к новому источнику) с выводом ЦТП из эксплуатации.

При реализации Варианта 1 потребуются следующие капитальные вложения:

- При увеличении нагрузки 4 микрорайона необходимо произвести реконструкцию ЦТП;

- При подключении новой нагрузки необходимо увеличить давление в прямом трубопроводе на 17-20 м, что при существующем значительном износе магистральных трубопроводов с Ду 400мм  и 500 мм приведет к значительному увеличению числа аварийных ситуаций. Вследствие чего необходимо провести реконструкцию (замену) 3,9 км сети.

- Учитывая высокий срок службы генерирующего оборудования необходимо проведение реконструкции или замены части котлов.

Помимо капитальных затрат для обеспечения всех потребителей при подключении проектируемой нагрузки необходимо провести гидравлическую наладку тепловой сети. Без этого мероприятия подключить проектируемую нагрузку не представляется возможным.

Следует учесть, что реализация данного варианта не устраняет проблем высоких тепловых потерь при транспортировке тепловой энергии для нужд ГВС потребителям ЦРБ и 4 микрорайона в летний период. Также в переходные периоды, когда на коллекторах котельной поддерживается температура 700С для обеспечения теплом ГВС 4 микрорайона, на ЦТП необходимо производить подмес обратной водой для обеспечения необходимого гидравлического режима для системы отопления. Это приводит к снижению температуры ГВС ниже нормативного, что вызывает жалобы жильцов на низкую температуру ГВС и повышенный расход воды на ГВС.

При реализации Варианта 2 потребуются следующие капитальные вложения:

- строительство котельной 4 микрорайона с выводом ЦТП из эксплуатации и консервации части магистрали с Ду 500мм;

- строительство котельной 3 микрорайона с выводом котельной ЦРБ из эксплуатации и подключении потребителей ЦРБ к новой котельной.

В данном варианте устраняются неэффективные режимы в переходный и летний периоды, увеличивается надежность системы за счет увеличения источников тепловой энергии.

Следует также учесть, что финансирование строительства блочных котельных будет производиться из средств инвесторов, в то время как реконструкция ЦТП, сетей и наладка – из средств бюджета и из тарифа.

В качестве критерия сравнения эффективности вариантов используем прирост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединения дополнительных потребителей к действующей системе теплоснабжения или строительство новых котельных в центрах нагрузок. В общем виде годовой эффект представлен в виде, руб./год:

| , | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |

где  – изменение экономического результата от увеличения (сокращения) реализации тепловой энергии, руб./год;

– стоимость (тариф) на тепловую энергию на границе балансовой ответственности теплосетевой компании и потребителя, руб./Гкал;

– изменение количества потребляемой тепловой энергии, Гкал/год;

– годовой прирост эксплуатационных затрат, связанный с изменением тепловой нагрузки системы теплоснабжения, руб./год;

– изменение капиталовложений при модернизации и реконструкции источника теплоты, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и насосных станций, руб.;

– сумма коэффициентов дисконтирования;

– ставка дисконтирования, 1/год (принимаем 0,1);

– срок жизни инвестиционного проекта, лет (принимаем 10 лет, т.к. реализация данных мероприятий начинается во второй пятилетний период);

,  – стоимость топлива и электроэнергии, руб./кг у. т., руб./кВт∙ч;

– низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг у. т.;

,  – КПД котельной и тепловой сети;

– коэффициент отчислений на амортизацию, ремонт и обслуживание дополнительного оборудования, 1/год (принимаем 0,07);

– удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловой энергии, кВт∙ч/Гкал;

– изменение численности обслуживающего персонала, чел.;

– коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхование;

– фонд заработной платы, руб./чел.∙год.

Для удобства расчет затрат на топливо преобразуем следующим образом:

Cm1*∆Q*НУР/kэ/(100-НПТ)*(100-СН)*10000, (НУР-нормативный удельный расход топлива, кгу.т./Гкал, kэ – топливный эквивалент 1,14 ту.т./1000 куб.м для газа, Cm1 – стоимость газа, руб./тыс.куб.м., НПТ – нормативные потери тепла при передаче тепловой энергии, %, СН – затраты на собственные нужды в %).

Также в формулу (1) для варианта строительства котельных необходимо добавить экономию Элт за счет снижения потерь тепловой Qлт через тепловую изоляцию и электрической энергии Елт при передаче тепла потребителям ГВС (ЦРБ и 4 микрорайон) по магистралям Ду 400мм  и 500 мм в летний период.

Элт=Cm1*Qлт*НУР/kэ/(1-СН)*100+Сэ*Елт.

Примем следующие допущения и значения параметров для расчета:

Все затраты и подключение новой нагрузки происходят единовременно, начиная со 2 этапа.

Тарифы на тепло (Сq) на 2014 год: ОАО «МечелЭнерго» 1174 руб./Гкал (Вариант 1), ООО «Теплоресурс» (ЦРБ) 1468 руб./Гкал (Вариант 2).

∆Q – от подключения новой нагрузки - 49753,6 Гкал/год.

Капитальные вложения по Варианту 1 – 68,7 млн.руб., по Варианту 2 – 79,1 млн.руб.

Стоимость газа 3899 руб./тыс.куб.м, электроэнергии 2 руб./кВт*ч.

НУР для обоих вариантов 160 кгу.т./Гкал, НПТ – 9,95%, СН – 2,4%.

Удельный расход электроэнергии на производство и транспорт тепловой энергии: Вариант 1 (включая Котельную и ЦТП) - 34 кВт∙ч/Гкал, Вариант 2 - 19 кВт∙ч/Гкал.

Изменение численности персонала, Вариант 1 – 0, Вариант 2 – 4 чел.,

Заработная плата персонала - 20 тыс.руб./месяц, отчисления - 31,9% ФОТ.

Значения Qлт и Елт - 1548,0 Гкал/год и 72 тыс. кВт*ч/год соответственно.

Расчет показывает, что при Варианте 1 прирост среднегодового чистого дисконтированного дохода от присоединения новой нагрузки составит: 7 776,8 тыс.руб., а при Варианте 2 – 20 866,7 тыс.руб.

Таким образом, Вариант 2 является более предпочтительным. Помимо этого преимуществами Варианта 2 являются также:

- устранение неэффективных режимов в переходный и летний периоды для снижения нерационального потребления ТЭР,

- улучшение гидравлических режимов с целью обеспечения расчетных напоров у всех потребителей;

- увеличение надежности системы теплоснабжения за счет строительства новых источников и замещения части старых генерирующих мощностей, снижение напоров в сети;

- снижение нагрузки на бюджет, т.к. финансирование затрат  будет производиться из средств инвесторов.

Раздел 6. Электронная модель системы теплоснабжения в административных границах г.Чебаркуля

При разработке и оптимизации схемы теплоснабжения Чебаркульского  ГО для анализа и наладки режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован ГИС ZuluThermo - гидравлические расчеты тепловых сетей, который соединяет в себе современные графические и расчетные технологии для:

• моделирования фактических режимов эксплуатации существующих сетей теплоснабжения;

• моделирования режимов эксплуатации с учетом перспективных планов развития при строительстве и подключении новых объектов;

• выдачи расчетных данных для оптимизации гидравлических и тепловых режимов.

Пример расчета одного из потребителей (от котельной ОАО «Уральская Кузница»):

Рекомендуемые схемы теплоснабжения

Котельная ОАО «Уральская Кузница» и реконструированная котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Котельная ООО «Лесная сказка»

Раздел 7. Варианты реализации схемы теплоснабжения на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды

  - Теплогидравлические расчеты кольцевых схем, объединяющих контура всех или большей части теплоисточников с учетом перспективных нагрузок для отопительного периода

    - Теплогидравлический расчет кольцевых схем, с учетом перспективных нагрузок для отопительного периода на краткосрочный период

Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 17 источников тепловой энергии. Теплоснабжение потребителей по кольцевой схеме осуществляется от теплоисточника ОАО «Уральская Кузница».

Предлагаемый вариант схемы теплоснабжения от теплоисточника ОАО «Уральская Кузница» на краткосрочный период представлен на рисунке, красным цветом выделены кольцевые схемы.

При разработке и оптимизации схемы теплоснабжения Чебаркульского ГО, для анализа и наладки режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован ГИС ZuluThermo - гидравлические расчеты тепловых сетей.

Ниже приведены результаты теплогидравлического расчета теплоисточника ОАО «Уральская Кузница» для теплоснабжения городских потребителей.

| Наименование источника | Котельная ОАО «Уральская Кузница» |
| --- | --- |
| Номер источника | 1 |
| Геодезическая отметка, м | 336 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 150 |
| Расчетная температура холодной воды,°С | 5 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 150 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 52,9 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Режим работы источника | Выделенный источник |
| Максимальный расход на подпитку, т/ч |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал |  |
| Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 52,9 |
| Напор в подающем тр-де, м | 413,9 |
| Давление в подающем тр-де, м | 77,9 |
| Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Давление в обратном тр-де, м | 25 |
| Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | >5000 часов в год |
| Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | 70 |
| Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | 40 |
| Среднегодовая температура грунта, °C | 10 |
| Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | -6,5 |
| Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Текущая температура грунта,°C | 5 |
| Текущая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 48,85887 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2,01414 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 48,85887 |
| Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2,01414 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 58,45963 |
| Температура на выходе из источника, °C | 150 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 66,804 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 660,025 |
| Расход сетевой воды на СВ, т/ч | 0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | 20,42 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 681,491 |
| Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | 3,246 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 28,519 |
| Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | 2,426 |
| Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | 2,426 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 6,88068 |
| Давление вскипания, м | 38,55 |
| Статический напор, м | 347,43 |

    - Теплогидравлический расчет кольцевых схем, с учетом перспективных нагрузок для отопительного периода на среднесрочный период

Предлагаемый вариант схемы теплоснабжения от теплоисточников ОАО «Уральская Кузница» и новая котельная ЦРБ на среднесрочный период представлен на рисунке, красным цветом выделены кольцевые схемы.

При разработке и оптимизации схемы теплоснабжения Чебаркульского ГО, для анализа и наладки режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован ГИС ZuluThermo - гидравлические расчеты тепловых сетей.

Ниже приведены результаты теплогидравлического расчета теплоисточника ОАО «Уральская Кузница» для теплоснабжения городских потребителей.

| Наименование источника | Котельная ОАО «Уральская Кузница» |
| --- | --- |
| Номер источника | 1 |
| Геодезическая отметка, м | 336 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 150 |
| Расчетная температура холодной воды,°С | 5 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 150 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 51,8 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Режим работы источника | Выделенный источник |
| Максимальный расход на подпитку, т/ч |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал |  |
| Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 51,8 |
| Напор в подающем тр-де, м | 412,8 |
| Давление в подающем тр-де, м | 76,8 |
| Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Давление в обратном тр-де, м | 25 |
| Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | >5000 часов в год |
| Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | 70 |
| Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | 40 |
| Среднегодовая температура грунта, °C | 10 |
| Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | -6,5 |
| Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Текущая температура грунта,°C | 5 |
| Текущая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 47,66046 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 47,66046 |
| Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 55,0466 |
| Температура на выходе из источника, °C | 150 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 66,743 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 654,266 |
| Расход сетевой воды на СВ, т/ч | 0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | 0 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 655,297 |
| Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | 3,096 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 7,915 |
| Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | 2,41 |
| Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | 2,41 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 6,75871 |
| Давление вскипания, м | 38,55 |
| Статический напор, м | 347,43 |

    - Теплогидравлический расчет, с учетом перспективных нагрузок для отопительного периода на долгосрочный период

Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 18 источников тепловой энергии. Теплоснабжение потребителей по кольцевой схеме возможно от теплоисточников ОАО «Уральская Кузница», новая котельная микрорайона №4, новая котельная ЦРБ.

Предлагаемый вариант схемы теплоснабжения от теплоисточников ОАО «Уральская Кузница», новая котельная микрорайона №4, новая котельная ЦРБ на долгосрочный период представлен на рисунке, красным цветом возможные варианты подключения по кольцевым схемам.

При разработке и оптимизации схемы теплоснабжения Чебаркульского ГО, для анализа и наладки режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован ГИС ZuluThermo - гидравлические расчеты тепловых сетей.

Ниже приведены результаты теплогидравлического расчета теплоисточника ОАО «Уральская Кузница» для теплоснабжения городских потребителей.

| Наименование источника | Котельная ОАО «Уральская Кузница» |
| --- | --- |
| Номер источника | 1 |
| Геодезическая отметка, м | 336 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 150 |
| Расчетная температура холодной воды,°С | 5 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 150 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 32,2 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Режим работы источника | Выделенный источник |
| Максимальный расход на подпитку, т/ч |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал |  |
| Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 32,2 |
| Напор в подающем тр-де, м | 393,2 |
| Давление в подающем тр-де, м | 57,2 |
| Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Давление в обратном тр-де, м | 25 |
| Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | >5000 часов в год |
| Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | 70 |
| Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | 40 |
| Среднегодовая температура грунта, °C | 10 |
| Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | -6,5 |
| Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Текущая температура грунта,°C | 5 |
| Текущая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 43,0423 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 1,00947 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 43,0423 |
| Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 1,00947 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 50,78296 |
| Температура на выходе из источника, °C | 150 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 64,88 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 585,016 |
| Расход сетевой воды на СВ, т/ч | 0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | 0 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 591,618 |
| Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | 2,849 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 7,09 |
| Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | 2,121 |
| Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | 2,121 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 5,72126 |
| Давление вскипания, м | 38,55 |
| Статический напор, м | 356,54 |

  - Теплогидравлические расчеты кольцевых схем с учетом перспективных нагрузок для межотопительного периода при условиях:

    - Минимально необходимого количества теплоисточников, находящихся в эксплуатации

Теплогидравлический расчет кольцевых схем для межотопительного периода произведен на температуру наружнего воздуха 0 С0.

Результаты расчета представлены ниже:

| Наименование источника | Котельная ОАО «Уральская Кузница» |
| --- | --- |
| Номер источника | 1 |
| Геодезическая отметка, м | 336 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 150 |
| Расчетная температура холодной воды,°С | 5 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 90 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | 0 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 32,2 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Режим работы источника | Выделенный источник |
| Максимальный расход на подпитку, т/ч |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал |  |
| Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 32,2 |
| Напор в подающем тр-де, м | 393,2 |
| Давление в подающем тр-де, м | 57,2 |
| Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Давление в обратном тр-де, м | 25 |
| Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | >5000 часов в год |
| Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | 70 |
| Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | 40 |
| Среднегодовая температура грунта, °C | 10 |
| Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | -6,5 |
| Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Текущая температура грунта,°C | 5 |
| Текущая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 43,0423 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 1,00947 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 19,39269 |
| Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,991 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 24,201 |
| Температура на выходе из источника, °C | 90 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 49,64 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 589,67 |
| Расход сетевой воды на СВ, т/ч | 0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | 0 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 591,79 |
| Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | 2,85 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 7,09 |
| Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | 2,12 |
| Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | 2,12 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,61947 |
| Давление вскипания, м | -2,84 |
| Статический напор, м | 356,54 |

    - Минимально необходимого количества тепловых сетей, находящихся в эксплуатации

Теплогидравлический расчет кольцевых схем для межотопительного периода произведен на температуру наружнего воздуха 0 С0.

Результаты расчета представлены ниже

| Наименование источника | Котельная ОАО «Уральская Кузница» |
| --- | --- |
| Номер источника | 1 |
| Геодезическая отметка, м | 336 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 150 |
| Расчетная температура холодной воды,°С | 5 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 90 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | 0 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 32,2 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Режим работы источника | Выделенный источник |
| Максимальный расход на подпитку, т/ч |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал |  |
| Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 32,2 |
| Напор в подающем тр-де, м | 393,2 |
| Давление в подающем тр-де, м | 57,2 |
| Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Давление в обратном тр-де, м | 25 |
| Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | >5000 часов в год |
| Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | 70 |
| Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | 40 |
| Среднегодовая температура грунта, °C | 10 |
| Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | -6,5 |
| Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Текущая температура грунта,°C | 5 |
| Текущая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 43,0423 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 1,00947 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 19,39269 |
| Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,991 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 24,201 |
| Температура на выходе из источника, °C | 90 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 49,64 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 589,67 |
| Расход сетевой воды на СВ, т/ч | 0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | 0 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 591,79 |
| Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | 2,85 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 7,09 |
| Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | 2,12 |
| Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | 2,12 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,61947 |
| Давление вскипания, м | -2,84 |
| Статический напор, м | 356,54 |

  - Теплогидравлические расчеты переходных и аварийных режимов кольцевых схем теплоснабжения обусловленных аварийным остановом сетевых насосов на теплоисточниках

На рисунке представлен пример аварийного режима обусловленного остановом сетевых насосов на теплоисточниках новая котельная микрорайона №4 и новая котельная ЦРБ

При разработке и оптимизации схемы теплоснабжения Чебаркульского ГО, для анализа и наладки режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован ГИС ZuluThermo - гидравлические расчеты тепловых сетей.

Ниже приведены результаты теплогидравлического расчета аварийного режима теплоисточника ОАО «Уральская Кузница» для теплоснабжения потребителей теплоисточников новая котельная микрорайона №4 и новая котельная ЦРБ.

| Наименование источника | Котельная ОАО «Уральская Кузница» |
| --- | --- |
| Номер источника | 1 |
| Геодезическая отметка, м | 336 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 150 |
| Расчетная температура холодной воды,°С | 5 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 150 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -34 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 32,2 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Режим работы источника | Выделенный источник |
| Максимальный расход на подпитку, т/ч |  |
| Установленная тепловая мощность, Гкал |  |
| Текущий pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 32,2 |
| Напор в подающем тр-де, м | 393,2 |
| Давление в подающем тр-де, м | 57,2 |
| Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 361 |
| Давление в обратном тр-де, м | 25 |
| Продолжительность работы системы теплоснабжения (1-2) | >5000 часов в год |
| Среднегодовая температура воды в под. тр-де,°С | 70 |
| Среднегодовая температура воды в обр. тр-де,°С | 40 |
| Среднегодовая температура грунта, °C | 10 |
| Среднегодовая температура наружного воздуха,°С | -6,5 |
| Среднегодовая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Текущая температура грунта,°C | 5 |
| Текущая температура воздуха в подвалах,°C | 10 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 51,80553 |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2,01138 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 51,80553 |
| Текущая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2,01138 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 61,19126 |
| Температура на выходе из источника, °C | 150 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 64,57 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 695,108 |
| Расход сетевой воды на СВ, т/ч | 0 |
| Расход сетевой воды на откр. ГВС, т/ч | 0 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 710,462 |
| Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | 3,492 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 8,335 |
| Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | 2,421 |
| Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | 2,421 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 6,43367 |
| Давление вскипания, м | 38,55 |
| Статический напор, м | 356,54 |