Общество с ограниченной ответственностью

«Диагностика и Энергоэффективность»

|  |  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Чебаркульского городского округа от _____ _______20__г. № ______ |
| --- | --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТОМ   2

Пояснительная записка

| Директор ООО «Диагностика и Энергоэффективность» | А.А. Холодов |
| --- | --- |

Чебаркуль

2013

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |
|  | Том.2. Пояснительная записка к схеме теплоснабжения |  |
|  | Введение. | 003 |
| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа…………………………….…………………… | 005 |
| 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки………….…… | 027 |
| 3. | Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с поэтапной разбивкой, учитывающей техническую и инвестиционную необходимость и возможность…………………………………..……... | 031 |
| 4. | Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей с поэтапной временной разбивкой, учитывая техническую и инвестиционную необходимость и возможность………………….. | 035 |
| 5. | Перспективные топливные балансы…………………………….… | 038 |
| 6. | Решения по водно-химическому режиму тепловых сетей………. | 045 |
| 7. | Решения по определению единой теплоснабжающей организации | 053 |
| 8. | Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………… | 058 |
| 9. | Решения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей………………………….. | 053 |
|  | Заключение | 059 |

# ВВЕДЕНИЕ

Площадь Чебаркульского  городского округа составляет 7697 га. Численность населения - 42,7 тыс. человек.

Теплоснабжение абонентов осуществляется как от централизованных источников тепловой энергии (жилищный фонд, объекты  социального, культурного и бытового назначения, прочие потребители), так и от индивидуальных котельных (образовательные учреждения).

Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 17 источников тепловой энергии, включая котельные, работающие на твердом топливе и газовые котельные:

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная)

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

Котельная ООО «Лесная сказка».

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

Таблица 1

| Площадь строительных фондов, м2 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Чебаркуль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | 541491,1 | 541491 | 541491 | 541491 | 541491 | 549037 | 611660 | 618915 |
| Объекты бюджетной сферы | 86103,4 | 86103,4 | 86103,4 | 86103,4 | 86103,4 | 86103,4 | 94294,2 | 97594,2 |
| Прочие потребители | 107349,7 | 107350 | 107350 | 107350 | 107350 | 106550 | 106550 | 106550 |
| п.Мисяш |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | 3833,4 | 3833,4 | 3833,4 | 3833,4 | 3833,4 | 3833,4 | 3833,4 | 3833,4 |
| Объекты бюджетной сферы | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 | 1293,2 |
| Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд | 57217,9 | 57217,9 | 57217,9 | 57217,9 | 57217,9 | 57217,9 | 57217,9 | 57217,9 |
| Объекты бюджетной сферы | 29245 | 29245 | 29245 | 29245 | 29245 | 29245 | 29245 | 29245 |
| Прочие потребители | 76720,2 | 76720,2 | 76720,2 | 76720,2 | 76720,2 | 76720,2 | 76720,2 | 76720,2 |

| Объемы потребления тепловой энергии (мощности), Гкал/ч | 2013-2018 | 2019- 2023 | 2024-2028 |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Чебаркуль |  |  |  |
| Жилищный фонд | 41,35995 | 46,7717 | 48,8572 |
| Объекты бюджетной сферы | 7,5225 | 8,35609 | 9,02128 |
| Прочие потребители | 5,1187 | 5,1187 | 5,1187 |
| п.Мисяш |  |  |  |
| Жилищный фонд | 0,389 | 0,389 | 0,389 |
| Объекты бюджетной сферы | 0,176 | 0,176 | 0,176 |
| Прочие потребители | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| Санатории |  |  |  |
| Жилищный фонд | 7,0083 | 7,0083 | 7,0083 |
| Объекты бюджетной сферы | 11,95452 | 11,95452 | 11,95452 |
| Прочие потребители | 4,8401 | 4,8401 | 4,8401 |

Характеристика жилого и нежилого фонда Чебаркульского городского округа

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ОАО «Уральская Кузница»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| 8марта | 2 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 5 | нд | нд | нд | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | нд |
| 8марта | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 7 | нд | нд | нд | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | нд |
| 8марта | 8 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 10 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 11 | нд | нд | нд | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | нд |
| 8Марта | 12 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 16 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 18а | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 18 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 22 | 2678 | нд | нд | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | нд |
| 9Мая | 3 | 11970 | нд | нд | 0,236 | 0,000 | 0,000 | 0,236 | нд |
| 9Мая | 5 | 6018 | нд | нд | 0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | нд |
| 9Мая | 10 | 3330 | нд | нд | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | нд |
| 9Мая | 11 | 12603 | нд | нд | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | нд |
| 9Мая | 12 | 4683 | нд | нд | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | нд |
| 9Мая | 13 | 12791 | нд | нд | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | нд |
| 9Мая | 14 | 2667 | нд | нд | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | нд |
| 9Мая | 16 | 4623 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | нд |
| 9Мая | 18а | 2573 | нд | нд | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | нд |
| 9Мая | 18 | 4648 | нд | нд | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | нд |
| 9Мая | 20 | 8527 | нд | нд | 0,181 | 0,000 | 0,000 | 0,181 | нд |
| 9Мая | 22 | 8778 | нд | нд | 0,182 | 0,000 | 0,000 | 0,182 | нд |
| 9Мая | 24а | нд | нд | нд | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 | нд |
| 9Мая | 24 | 6650 | нд | нд | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | нд |
| 9Мая | 28 | нд | нд | нд | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,081 | нд |
| 9Мая | 28а | нд | нд | нд | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | нд |
| 9Мая | 30 | нд | нд | нд | 0,107 | 0,000 | 0,000 | 0,107 | нд |
| 9Мая | 32 | нд | нд | нд | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | нд |
| 9Мая | 32а | нд | нд | нд | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | нд |
| 9Мая | 36 | нд | нд | нд | 0,456 | 0,000 | 0,000 | 0,456 | нд |
| 9Мая | 38 | нд | нд | нд | 0,225 | 0,000 | 0,000 | 0,225 | нд |
| Заря | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Заря | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Заря | 27 | 18171 | нд | нд | 0,349 | 0,057 | 0,000 | 0,406 | нд |
| Заря | 31 | 18525 | нд | нд | 0,355 | 0,037 | 0,000 | 0,392 | нд |
| Иванова | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Иванова | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Иванова | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Иванова | 9 | нд | нд | нд | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | нд |
| Иванова | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Калинина | 1 | 2297 | нд | нд | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | нд |
| Калинина | 2 | 8181 | нд | нд | 0,174 | 0,000 | 0,000 | 0,174 | нд |
| Калинина | 4 | 7948 | нд | нд | 0,169 | 0,000 | 0,000 | 0,169 | нд |
| Калинина | 5а | 2405 | нд | нд | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,055 | нд |
| Калинина | 5 | 2489 | нд | нд | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | нд |
| Калинина | 6 | 8004 | нд | нд | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | нд |
| Калинина | 8 | 6561 | нд | нд | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,146 | нд |
| Калинина | 12 | 4942 | нд | нд | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | нд |
| Калинина | 14 | 4908 | нд | нд | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | нд |
| Калинина | 16 | 4901 | нд | нд | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | нд |
| Калинина | 18 | 4856 | нд | нд | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | нд |
| Калинина | 20 | 4840 | нд | нд | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | нд |
| Калинина | 22 | 5232 | нд | нд | 0,122 | 0,000 | 0,000 | 0,122 | нд |
| Калинина | 24 | 12677 | нд | нд | 0,240 | 0,030 | 0,000 | 0,270 | нд |
| Карпенко | 1 | 1923 | нд | нд | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | нд |
| Карпенко | 3 | нд | нд | нд | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | нд |
| Карпенко | 4 | 17889 | нд | нд | 0,343 | 0,050 | 0,000 | 0,393 | нд |
| Карпенко | 4а | 19476 | нд | нд | 0,374 | 0,039 | 0,000 | 0,413 | нд |
| Карпенко | 5 | 6018 | нд | нд | 0,134 | 0,000 | 0,000 | 0,134 | нд |
| Карпенко | 6а | 11939 | нд | нд | 0,235 | 0,040 | 0,000 | 0,275 | нд |
| Карпенко | 6б | 11766 | нд | нд | 0,232 | 0,040 | 0,000 | 0,272 | нд |
| Карпенко | 7 | 6879 | нд | нд | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,128 | нд |
| Карпенко | 8 | нд | нд | нд | 0,085 | 0,020 | 0,000 | 0,105 | нд |
| Карпенко | 8 | 12108 | нд | нд | 0,239 | 0,040 | 0,000 | 0,279 | нд |
| Карпенко | 8б | 13098 | нд | нд | 0,251 | 0,037 | 0,000 | 0,288 | нд |
| Карпенко | 8а | 11766 | нд | нд | 0,232 | 0,039 | 0,000 | 0,271 | нд |
| Карпенко | 9 | 6255 | нд | нд | 0,139 | 0,000 | 0,000 | 0,139 | нд |
| Карпенко | 10 | 20977 | нд | нд | 0,402 | 0,000 | 0,000 | 0,402 | нд |
| Карпенко | 10б | 12185 | нд | нд | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | нд |
| Карпенко | 11а | 12785 | нд | нд | 0,245 | 0,000 | 0,000 | 0,245 | нд |
| Карпенко | 11 | 15661 | нд | нд | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | нд |
| Карпенко | 12 | 4541 | нд | нд | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | нд |
| Карпенко | 13а | 18093 | нд | нд | 0,347 | 0,000 | 0,000 | 0,347 | нд |
| Карпенко | 13 | 9663 | нд | нд | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,195 | нд |
| Карпенко | 14 | 6911 | нд | нд | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | нд |
| Карпенко | 15а | нд | нд | нд | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | нд |
| Карпенко | 15 | 16614 | нд | нд | 0,319 | 0,000 | 0,000 | 0,319 | нд |
| Карпенко | 16 | 5032 | нд | нд | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,117 | нд |
| Карпенко | 17в | 11540 | нд | нд | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 0,227 | нд |
| Карпенко | 17б | 9121 | нд | нд | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | нд |
| Карпенко | 17а | 9121 | нд | нд | 0,243 | 0,000 | 0,000 | 0,243 | нд |
| Карпенко | 17 | 14968 | нд | нд | 0,319 | 0,000 | 0,000 | 0,319 | нд |
| Карпенко | 19 | 9121 | нд | нд | 0,201 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | нд |
| Крупской | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 9 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 12 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 13 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 15 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 16 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 17а | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 18 | 14561 | нд | нд | 0,279 | 0,000 | 0,000 | 0,279 | нд |
| Крупской | 19 | 6701 | нд | нд | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | нд |
| Крупской | 20 | 6765 | нд | нд | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | нд |
| Крупской | 21 | 4647 | нд | нд | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,094 | нд |
| Крупской | 22 | 5269 | нд | нд | 0,123 | 0,000 | 0,000 | 0,123 | нд |
| Крупской | 23а | 2267 | нд | нд | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | нд |
| Крупской | 23 | 4356 | нд | нд | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | нд |
| Крупской | 23а | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 25 | 4815 | нд | нд | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | нд |
| Крупской | 27 | 7117 | нд | нд | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | нд |
| Крылова | 2 | 3881 | нд | нд | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | нд |
| Крылова | 8а | 17158 | нд | нд | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | нд |
| Крылова | 10а | 18124 | нд | нд | 0,348 | 0,000 | 0,000 | 0,348 | нд |
| Крылова | 10 | 20529 | нд | нд | 0,523 | 0,000 | 0,000 | 0,523 | нд |
| Крылова | 12 | 11688 | нд | нд | 0,252 | 0,000 | 0,000 | 0,252 | нд |
| Крылова | 14 | 11470 | нд | нд | 0,246 | 0,000 | 0,000 | 0,246 | нд |
| Крылова | 14а | 10508 | нд | нд | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,224 | нд |
| Крылова | 18 | 14956 | нд | нд | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,311 | нд |
| Крылова | 18а | 14909 | нд | нд | 0,307 | 0,000 | 0,000 | 0,307 | нд |
| Крылова | 20б | 18504 | нд | нд | 0,355 | 0,000 | 0,000 | 0,355 | нд |
| Крылова | 20а | 12251 | нд | нд | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | нд |
| Крылова | 20 | 18504 | нд | нд | 0,355 | 0,000 | 0,000 | 0,355 | нд |
| Ленина | 17* | 12791 | нд | нд | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | нд |
| Ленина | 2 | 4430 | нд | нд | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | нд |
| Ленина | 4 | 4768 | нд | нд | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | нд |
| Ленина | 6 | 2800 | нд | нд | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | нд |
| Ленина | 7 | 4279 | нд | нд | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | нд |
| Ленина | 8 | 4279 | нд | нд | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | нд |
| Ленина | 9 | 3788 | нд | нд | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | нд |
| Ленина | 10 | 6897 | нд | нд | 0,129 | 0,000 | 0,000 | 0,129 | нд |
| Ленина | 11 | 3820 | нд | нд | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | нд |
| Ленина | 12 | 4965 | нд | нд | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | нд |
| Ленина | 13 | 7577 | нд | нд | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,141 | нд |
| Ленина | 14 | 1430 | нд | нд | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | нд |
| Ленина | 15 | 7877 | нд | нд | 0,167 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | нд |
| Ленина | 16 | 4593 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | нд |
| Ленина | 17 | ? | нд | нд | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | нд |
| Ленина | 17а | 2672 | нд | нд | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | нд |
| Ленина | 18 | 12758 | нд | нд | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | нд |
| Ленина | 19а | 2793 | нд | нд | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | нд |
| Ленина | 19 | 2279 | нд | нд | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | нд |
| Ленина | 20 | 7121 | нд | нд | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,133 | нд |
| Ленина | 21 | 8889 | нд | нд | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | нд |
| Ленина | 23-2 | нд | нд | нд | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | нд |
| Ленина | 22а | 2464 | нд | нд | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | нд |
| Ленина | 23 -1 | 19320 | нд | нд | 0,142 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | нд |
| Ленина | 23а | 5267 | нд | нд | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | нд |
| Ленина | 24 | 4249 | нд | нд | 0,088 | 0,000 | 0,000 | 0,088 | нд |
| Ленина | 25 | 12832 | нд | нд | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | нд |
| Ленина | 26 | нд | нд | нд | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | нд |
| Ленина | 26а | 2463 | нд | нд | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | нд |
| Ленина | 27 | 5870 | нд | нд | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,093 | нд |
| Ленина | 27а | 5870 | нд | нд | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | нд |
| Ленина | 28 | 8130 | нд | нд | 0,148 | 0,000 | 0,000 | 0,148 | нд |
| Ленина | 29 | 7290 | нд | нд | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | нд |
| Ленина | 30 | 10270 | нд | нд | 0,176 | 0,000 | 0,000 | 0,176 | нд |
| Ленина | 31а | 7983 | нд | нд | 0,170 | 0,000 | 0,000 | 0,170 | нд |
| Ленина | 31 | 6554 | нд | нд | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,146 | нд |
| Ленина | 32а | 12873 | нд | нд | 0,247 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | нд |
| Ленина | 32 | 11633 | нд | нд | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,187 | нд |
| Ленина | 33 | 7876 | нд | нд | 0,162 | 0,000 | 0,000 | 0,162 | нд |
| Ленина | 33а | 11468 | нд | нд | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | нд |
| Ленина | 34а | 14085 | нд | нд | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,270 | нд |
| Ленина | 34 | 11463 | нд | нд | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,190 | нд |
| Ленина | 36 | 15851 | нд | нд | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | нд |
| Ленина | 37 | 13909 | нд | нд | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | нд |
| Ленина | 37а | 12806 | нд | нд | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,239 | нд |
| Ленина | 37а | нд | нд | нд | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,044 | нд |
| Ленина | 38 | 19017 | нд | нд | 0,340 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | нд |
| Ленина | 39а | нд | нд | нд | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,026 | нд |
| Ленина | 39а | 12099 | нд | нд | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | нд |
| Ленина | 39 | 12373 | нд | нд | 0,238 | 0,000 | 0,000 | 0,238 | нд |
| Ленина | 40 | 5134 | нд | нд | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | нд |
| Ленина | 44а | 12270 | нд | нд | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | нд |
| Ленина | 46а | 12223 | нд | нд | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | нд |
| Мира | 1а | 5850 | нд | нд | 0,130 | 0,020 | 0,000 | 0,150 | нд |
| Мира | 1 | 423 | нд | нд | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | нд |
| Мира | 3 | 6137 | нд | нд | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | нд |
| Мира | 5 | 6137 | нд | нд | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,137 | нд |
| Мира | 7 | 5143 | нд | нд | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | нд |
| Мира | 8 | 12293 | нд | нд | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,242 | нд |
| Мира | 9 | 6585 | нд | нд | 0,138 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | нд |
| Мира | 10 | 7694 | нд | нд | 0,168 | 0,000 | 0,000 | 0,168 | нд |
| Мира | 11 | 5145 | нд | нд | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | нд |
| Мира | 13 | 5830 | нд | нд | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | нд |
| Мира | 15 | 7831 | нд | нд | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | нд |
| Мира | 17 | 7719 | нд | нд | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | нд |
| Мира | 18а | 2335 | нд | нд | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | нд |
| Мира | 19 | 7529 | нд | нд | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | нд |
| Мира | 21 | 9634 | нд | нд | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,195 | нд |
| Мира | 21а | 12211 | нд | нд | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | нд |
| Мира | 22 | 8364 | нд | нд | 0,178 | 0,000 | 0,000 | 0,178 | нд |
| Мира | 23 | 12930 | нд | нд | 0,364 | 0,000 | 0,000 | 0,364 | нд |
| Мира | 25а | 15744 | нд | нд | 0,302 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | нд |
| Мира | 25 | 20700 | нд | нд | 0,409 | 0,000 | 0,000 | 0,409 | нд |
| Мира | 28 | 15679 | нд | нд | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | нд |
| Мира | 28а | 10700 | нд | нд | 0,211 | 0,000 | 0,000 | 0,211 | нд |
| Мира | 30 | 13398 | нд | нд | 0,257 | 0,000 | 0,000 | 0,257 | нд |
| Мира | 30а | 10996 | нд | нд | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | нд |
| Мира | 32 вв1 | 5445 | нд | нд | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,097 | нд |
| Мира | 34а | 10825 | нд | нд | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | нд |
| Мира | 34а | нд | нд | нд | 0,236 | 0,000 | 0,000 | 0,236 | нд |
| Мира | 34 | 11148 | нд | нд | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | нд |
| Мира | 34 | нд | нд | нд | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | нд |
| Мира | 36 | 25412 | нд | нд | 0,550 | 0,000 | 0,000 | 0,550 | нд |
| Мира | 36а | 11441 | нд | нд | 0,294 | 0,000 | 0,000 | 0,294 | нд |
| Молодежи | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Октябрьская | 1 | 6298,5 | нд | нд | 0,2 | 0,032 | 0,000 | 0,232 | нд |
| Октябрьская | 1а | 6299 | нд | нд | 0,140 | 0,014 | 0,000 | 0,154 | нд |
| Октябрьская | 3а | 18517 | нд | нд | 0,357 | 0,061 | 0,000 | 0,418 | нд |
| Октябрьская | 3 | 18592 | нд | нд | 0,086 | 0,0001 | 0,000 | 0,0861 | нд |
| Октябрьская | 3в | 4651 | нд | нд | 0,111 | 0,009 | 0,000 | 0,120 | нд |
| Октябрьская | 3г | 6588 | нд | нд | 0,047 | 0,002 | 0,000 | 0,049 | нд |
| Октябрьская | 5а | 4651 | нд | нд | 0,237 | 0,030 | 0,000 | 0,267 | нд |
| Октябрьская | 5 | 6588,4 | нд | нд | 0,262 | 0,041 | 0,000 | 0,303 | нд |
| Октябрьская | 5б | 11713 | нд | нд | 0,231 | 0,023 | 0,000 | 0,254 | нд |
| Октябрьская | 7в | 18168 | нд | нд | 0,348 | 0,056 | 0,000 | 0,404 | нд |
| Октябрьская | 7 | 16385 | нд | нд | 0,314 | 0,051 | 0,000 | 0,365 | нд |
| Октябрьская | 9б вв1 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |
| Октябрьская | 9б вв1 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |
| Октябрьская | 9/1 | нд | нд | нд | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |
| Октябрьская | 9 | 17633 | нд | нд | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,338 | нд |
| Октябрьская | 11 вв1 | 17260 | нд | нд | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | нд |
| Октябрьская | 11 вв2 | нд | нд | нд | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | нд |
| Победы | 10 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Победы | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Победы | 21 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Победы | 23 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Репина | 8 | нд | нд | нд | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | нд |
| Электростальская | 1 | 10643 | нд | нд | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,206 | нд |
| Электростальская | 1а | нд | нд | нд | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | нд |
| Электростальская | 1а | 22183 | нд | нд | 0,425 | 0,056 | 0,000 | 0,481 | нд |
| Электростальская | 3 | 19125 | нд | нд | 0,367 | 0,06 | 0,000 | 0,427 | нд |
| Электростальская | 5а вв2 | 9713 | нд | нд | 0,200 | 0,014 | 0,000 | 0,214 | нд |
| Электростальская | 5а вв1 | 9695 | нд | нд | 0,200 | 0,014 | 0,000 | 0,214 | нд |
| Электростальская | 7б | 11892 | нд | нд | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 0,254 | нд |
| Электростальская | 7а | 10886 | нд | нд | 0,246 | 0,000 | 0,000 | 0,246 | нд |
| Электростальская | 9 | 5483 | нд | нд | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | нд |
| Электростальская | 18 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Электростальская | 30 | 2764 | нд | нд | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | нд |
| Электростальская | 32 | 18003 | нд | нд | 0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,345 | нд |
| Электростальская | 32а | 19373 | нд | нд | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,371 | нд |
| Электростальская | 34а | 10014 | нд | нд | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 | нд |
| Электростальская | 34б | 11274 | нд | нд | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,220 | нд |
| Электростальская | 36 | 2474 | нд | нд | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | нд |
| Электростальская | 36а | 2329 | нд | нд | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | нд |
| Электростальская | 36б | нд | нд | нд | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | нд |
| Электростальская | 38 | 2184 | нд | нд | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | нд |
| Электростальская | 38а | 2044 | нд | нд | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | нд |
| Электростальская | 40 | 10464 | нд | нд | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 0,234 | нд |
| Энгельса | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 2 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 8 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 9 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 10 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 13 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 15 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 17 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Бюджет |
| Дзержинского | 4а | нд | нд |  | 0,0594 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | нд |
| Октябрьская | 5в | нд | нд |  | 0,076 | 0,009 | 0,000 | 0,085 | нд |
| 8марта | 20 | нд | нд |  | 0,211 | 0,012 | 0,000 | 0,223 | нд |
| Советская | 27 | нд | нд |  | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | нд |
| Электростальская | 5 | нд | нд |  | 0,485 | 0,018 | 0,000 | 0,503 | нд |
| Крылова | 6 | нд | нд |  | 0,047 | 0,002 | 0,000 | 0,049 | нд |
| Мира | 23а | нд | нд |  | 0,198 | 0,010 | 0,000 | 0,208 | нд |
| Крылова | 8 | нд | нд |  | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,087 | нд |
| Крылова | 16 | нд | нд |  | 0,198 | 0,010 | 0,000 | 0,208 | нд |
| Крылова | 16а | нд | нд |  | 0,198 | 0,012 | 0,000 | 0,211 | нд |
| Мира | 21б | нд | нд |  | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | нд |
| Мира | 19а | нд | нд |  | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | нд |
| Электростальская | 32б | нд | нд |  | 0,298 | 0,008 | 0,000 | 0,306 | нд |
| 9Мая | 18б | нд | нд |  | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | нд |
| Ленина | 22 | нд | нд |  | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | нд |
| Мира | 18 | нд | нд |  | 0,108 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | нд |
| Мира | 16 | нд | нд |  | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | нд |
| Мира | 14 | нд | нд |  | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,065 | нд |
| Мира | 12 | нд | нд |  | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | нд |
| Калинина | 3 | нд | нд |  | 0,074 | 0,023 | 0,000 | 0,097 | нд |
| Мира | 10а | нд | нд |  | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | нд |
| Калинина | 10 | нд | нд |  | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,086 | нд |
| Калинина | нд | нд | нд |  | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | нд |
| Калинина | нд | нд | нд |  | 0,304 | 0,009 | 0,000 | 0,313 | нд |
| Ленина | 42 | нд | нд |  | 0,290 | 0,004 | 0,000 | 0,294 | нд |
| Советская | 43 | нд | нд |  | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | нд |
| 9Мая | 34 | нд | нд |  | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | нд |
| Мира | 20 | нд | нд |  | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |
| Мира | нд | нд | нд |  | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | нд |
| 9Мая | 9 | нд | нд |  | 0,336 | 0,003 | 0,000 | 0,339 | нд |
| 9Мая | 26 | нд | нд |  | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | нд |
| Суворова | 19 | нд | нд |  | 0,389 | 0,000 | 0,000 | 0,389 | нд |
| Суворова | 33 | нд | нд |  | 0,251 | 0,000 | 0,000 | 0,251 | нд |
| Прочие |
| Дзержинского | 4 | нд | нд |  | 0,066 | 0,001 | 0,000 | 0,067 | нд |
| Дзержинского | 6а | нд | нд |  | 0,149 | 0,000 | 0,000 | 0,149 | нд |
| Дзержинского | 2 | нд | нд |  | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,221 | нд |
| Крупской | 17 | нд | нд |  | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | нд |
| Электростальская | 1 | нд | нд |  | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,034 | нд |
| Электростальская | нд | нд | нд |  | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | нд |
| Электростальская | 5а | нд | нд |  | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | нд |
| Октябрьская | 1б | нд | нд |  | 0,217 | 0,030 | 0,000 | 0,247 | нд |
| Энгельса | 62 | нд | нд |  | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | нд |
| Энгельса | нд | нд | нд |  | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | нд |
| Электростальская | 34 | нд | нд |  | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | нд |
| Электростальская | 7 | нд | нд |  | 0,311 | 0,000 | 0,000 | 0,311 | нд |
| Крылова | 4 | нд | нд |  | 0,115 | 0,000 | 0,000 | 0,115 | нд |
| Мира | 32 вв2 | нд | нд |  | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | нд |
| Крылова | 12а | нд | нд |  | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Мира | 26 | нд | нд |  | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | нд |
| 9Мая | 1 | нд | нд |  | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | нд |
| 9Мая | 1 | нд | нд |  | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,240 | нд |
| 9Мая | 3 | нд | нд |  | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | нд |
| 9Мая | 5 | нд | нд |  | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | нд |
| 9Мая | 3а | нд | нд |  | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,127 | нд |
| Ленина | 13а | нд | нд |  | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | нд |
| Ленина | 13а | нд | нд |  | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | нд |
| Ленина | 13а | нд | нд |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | нд |
| 1Мая |  | нд | нд |  | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | нд |
| Мира | 2 | нд | нд |  | 0,114 | 0,000 | 0,000 | 0,114 | нд |
| 1Мая |  | нд | нд |  | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | нд |
| 1Мая |  | нд | нд |  | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,060 | нд |
| Крупской | 8а | нд | нд |  | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | нд |
| Крупской | 17 | нд | нд |  | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | нд |
| Крупской | 17 | нд | нд |  | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | нд |
| Крупской | 17 | нд | нд |  | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,241 | нд |
| Крупской | 8 | нд | нд |  | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Ленина | 32б | нд | нд |  | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | нд |
| Карпенко | 10а | нд | нд |  | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | нд |
| Карпенко | 6 | нд | нд |  | 0,055 | 0,005 | 0,000 | 0,060 | нд |
| Октябрьская | 9а | нд | нд |  | 0,138 | 0,018 | 0,000 | 0,156 | нд |
| Ленина | 44 | нд | нд |  | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | нд |
| Октябрьская | 9а | нд | нд |  | 0,234 | 0,036 | 0,000 | 0,270 | нд |
| Калинина | 44 | нд | нд |  | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | нд |
| Гараж РПС |  | нд | нд |  | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Кирова | 18 | нд | нд |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Мира | 20а | нд | нд |  | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |
| Крупской | 25а | нд | нд |  | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | нд |
| Мира | 24 | нд | нд | нд | 0,610 | 0,000 | 0,000 | 0,610 | нд |
| Карпенко | 13в | нд | нд | нд | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | нд |
| 1Мая |  | нд | нд | нд | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Карпенко | 10а | нд | нд | нд | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | нд |
| Калинина | 44 | нд | нд | нд | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | нд |
| Дзержинского | 11 | нд | нд | нд | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,131 | нд |
| Суворова | 24 | нд | нд | нд | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | нд |
| Суворова | 27 | нд | нд | нд | 0,158 | 0,000 | 0,000 | 0,158 | нд |
| А/колонна3(цех) |  | нд | нд | нд | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | нд |
| Суворова | 23а | нд | нд | нд | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |
| Суворова | 23а | нд | нд | нд | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |
| Суворова | 22 | нд | нд | нд | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | нд |
| м-н (промзона) | нд | нд | нд | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | нд |
| Фек.насосная | нд | нд | нд | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |
| А/колонна3(АБК) | нд | нд | нд | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | нд |
| Итого: | 47,0684 | 1,1221 | 0 | 48,1905 |  |

Характеристика жилого фонда, переводимого на поквартирное отопление от котельной ОАО «Уральская Кузница»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| 8марта | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 8 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 10 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8марта | 16 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| 8Марта | 12 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Заря | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Заря | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 9 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 13 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 15 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 16 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 12 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Крупской | 23а | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Победы | 23 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Победы | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Электростальская | 18 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 2 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 8 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 10 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 13 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 9 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной №219 «Чебаркульский ЭРТ»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| ул. Елагина, 293 | 264 | 1 | нд | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | до 1958 |
| ул. Елагина, 313 | 301 | 1 | нд | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | 1958 |
| ул. Елагина, 347 | 1158 | 1 | нд | 0,04 | 0,000 | 0,000 | 0,04 | 1958 |
| ул. Елагина, 355 | 518 | 1 | нд | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 1958 |
| ул. Елагина, 357 | 461 | 1 | нд | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 1958 |
| ул. Елагина, 373 | 483 | 1 | нд | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | после 1958 |
| ул. Елагина, 374 | 479 | 1 | нд | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | после 1958 |
| ул. Елагина, 398 | 476 | 1 | нд | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 1958 |
| ул. Елагина, 420 | 260 | 1 | нд | 0,01 | 0,000 | 0,000 | 0,01 | до 1958 |
| ул. Елагина, 425 | 458 | 1 | нд | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | до 1958 |
| ул. Елагина, 471 | 3009 | 2 | нд | 0,075 | 0,012 | 0,000 | 0,087 | после 1958 |
| ул. Елагина, 437 | 2972 | 2 | нд | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,077 | после 1958 |
| ул. Елагина, 449 | 479 | 1 | нд | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | до 1958 |
| ул. Елагина, 475 | 5419 | 2 | нд | 0,120 | 0,012 | 0,000 | 0,132 | после 1958 |
| ул. Елагина, 484 | 506 | 1 | нд | 0,018 | 0,001 | 0,000 | 0,019 | после 1958 |
| ул. Елагина, 485 | 669 | 1 | нд | 0,024 | 0,001 | 0,000 | 0,025 | после 1958 |
| ул. Елагина, 509 | 3636 | 2 | нд | 0,09 | 0,011 | 0,000 | 0,101 | после 1958 |
| ул. Елагина, 524 | 5707 | 4 | нд | 0,130 | 0,0180 | 0,000 | 0,148 | после 1958 |
| ул. Елагина, 530 | 6198 | 5 | нд | 0,140 | 0,021 | 0,000 | 0,161 | после 1958 |
| ул. Елагина, 532 | нд | нд | нд | 0,136 | 0,018 | 0,000 | 0,154 | после 1958 |
| ул. Елагина,397 | 479 | 1 | нд | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | после 1958 |
| ул. Шоссейная, 11 | 3622 | 2 | нд | 0,090 | 0,009 | 0,000 | 0,099 | после 1958 |
| ул. Шоссейная, 11а | 4887,5 | 3 | нд | 0,110 | 0,013 | 0,000 | 0,123 | после 1959 |
| ул. Шоссейная, 11б | 4222 | 2 | нд | 0,100 | 0,007 | 0,000 | 0,107 | после 1960 |
| ул. Шоссейная, 9а | 2370 | 1 | нд | 0,065 | 0,005 | 0,000 | 0,070 | после 1961 |
| Прочие |
| ЧП Кондратьева С.О. |  | нд | нд | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | нд |
| магазин №2 |  | нд | нд | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | нд |
| Златоустовские электросети |  | нд | нд | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | нд |
| Воинская часть |  |  |  | 66,424 | 0,000 | 0,000 | 66,424 | нд |
| Гараж |  | нд | нд | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | нд |
| Итого: | 67,946 | 0,138 | 0,000 | 68,084 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом №1 | нд | 5 | нд | 0,175 | 0,004 | 0,000 | 0,175 | нд |
| Дом №2 | нд | 5 | нд | 0,304 | 0,007 | 0,000 | 0,304 | нд |
| Бюджет |
| Спальный корпус № 5 | 636 | нд |  | 0,02 | 0,0001 | 0,000 | 0,0201 | 1936 |
| аптека | 187 | нд |  | 0,004 | 0,0003 | 0,000 | 0,0043 | 1932 |
| Спальный корпус № 3 | 1640 | нд |  | 0,039 | 0,009 | 0,000 | 0,048 | 1956 |
| Спальный корпус № 4 | 1486 | нд |  | 0,035 | 0,004 | 0,000 | 0,039 | 1964 |
| Гараж | 2801,5 | нд |  | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 1964 |
| Спальный корпус № 2 с лечебным зданием | 12180 | нд |  | 0,227 | 0,027 | 0,1637 | 0,4177 | 1967 |
| Столовая с клубом | 10376 | нд |  | 0,182 | 0,0003 | 0,000 | 0,1823 | 1971 |
| Баня с прачечной | 1450 | нд |  | 0,024 | 0,031 | 0,000 | 0,055 | 1975 |
| Административное здание с КПП | 586 | нд |  | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 1990 |
| Гостевой домик на 6 корпусов | 7125 | нд |  | 0,150 | 0,004 | 0,000 | 0,154 | 2007 |
| Столовая на 20мест (у корпуса № 3) | 743 | нд |  | 0,014 | 0,002 | 0,000 | 0,016 | 2007 |
| Здание МТО | 561 | нд |  | 0,013 | 0,00002 | 0,000 | 0,01302 | 1936 |
| Сварочный цех | 131 | нд |  | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 1999 |
| Итого: |  |  |  | 1,288 | 0,089 | 0,164 | 1,540 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом 9 | нд | нд | нд | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | нд |
| Жилой дом 10 | нд | нд | нд | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | нд |
| Жилой дом 13 | нд | нд | нд | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | нд |
| Жилой дом 14 | нд | нд | нд | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | нд |
| Жилой дом 15 | нд | нд | нд | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Жилой дом 16 | нд | нд | нд | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,009 | нд |
| Жилой дом 17 | нд | нд | нд | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | нд |
| Жилой дом 18 | нд | нд | нд | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Жилой дом 38 | нд | нд | нд | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | нд |
| бюджет |
| Детский сад | нд | нд |  | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | нд |
| баня | нд | нд |  | 0,082 | 0,004 | 0,000 | 0,086 | нд |
| гараж | нд | нд |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | нд |
| корпус 2 | нд | нд |  | 0,067 | 0,036 | 0,000 | 0,103 | нд |
| корпус 3 | нд | нд |  | 0,074 | 0,036 | 0,000 | 0,110 | нд |
| лаборатория | нд | нд |  | 0,054 | 0,0001 | 0,000 | 0,054 | нд |
| лечебный корпус | нд | нд |  | 0,039 | 0,002 | 0,000 | 0,041 | нд |
| овощехранилище | нд | нд |  | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | нд |
| склад | нд | нд |  | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | нд |
| СМУ-30 | нд | нд |  | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | нд |
| СМУ-31 | нд | нд |  | 0,067 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | нд |
| столовая | нд | нд |  | 0,009 | 0,031 | 0,000 | 0,040 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,7216 | 0,1094 | 0 | 0,831 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной п. Мисяш, ул. Станционная

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом №9 | 1237 | нд | нд | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,068 | нд |
| Жилой дом №7 | 2782 | нд | нд | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | нд |
| Жилой дом №13 | 611 | нд | нд | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Жилой дом №15 | 225 | нд | нд | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | нд |
| Бюджет |
| школа | нд | нд |  | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | нд |
| медпункт | нд | нд |  | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | нд |
| пост ЭЦ | нд | нд |  | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,030 | нд |
| Прочие |
| вокзал | нд | нд |  | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,021 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,306 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной п. Мисяш, ул. Достоевского

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом №1 | 2460 | 2 | нд | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | нд |
| Жилой дом №3 | 2460 | 2 | нд | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | нд |
| Жилой дом №5 | 2460 | 2 | нд | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | нд |
| Жилой дом №7 | 2575 | 2 | нд | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | нд |
| Итого |  |  |  | 0,280 | 0,000 | 0,000 | 0,280 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Советская, 269 | 15457 | 3 | нд | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | нд |
| Бюджет |
| колледж | нд | нд |  | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,430 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,580 | 0,000 | 0,000 | 0,580 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной детского санатория «Каменный цветок»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом Т2 | 400 | 1 |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 15 | 288 | 1 |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 14 | 288 | 1 |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 8 | 300 | 2 |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 9 | 300 | 1 |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 11 | 1200 | 1 |  | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | нд |
| Жилой дом 12 | 300 | 1 |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 15 | 400 | 1 |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 18 | 300 | 1 |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 5 | 300 |  |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом 13 | 300 |  |  | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Бюджет |
| Главный корпус и лечебный корпус | 400 | 1 |  | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | нд |
| Столовая 3 | 9846 |  |  | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,042 | нд |
| Администрация 10 | 1272 | 1 |  | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | нд |
| Гараж 11 | 840 |  |  | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | нд |
| Насосная 17 | 792 |  |  | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Хлораторная 16 | 108 |  |  | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,455 | 0,000 | 0,000 | 0,455 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной школы № 9г.Чебаркуль, пос. Куйбышева

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Бюджет |
| Школа № 9 | 3978 | нд |  | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,160 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной  г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |
| Бюджет |
| Общежитие с учебным корпусом | нд | нд |  | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,175 | 0,000 | 0,000 | 0,175 |  |

Характеристика жилого фонда, переводимого на поквартирное отопление от котельной г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ЦРБ, ул.Крылова 83/5

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Бюджет |
| Инфекционное отделение | 8417 | нд |  | 0,180 | 0,048 | 0,000 | 0,180 | нд |
| АХЧ и гаражи | 1646 | нд |  | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | нд |
| Патологоанатомическое отделение | 955 | нд |  | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | нд |
| Гараж отделения скорой помощи | 1653 | нд |  | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | нд |
| Родильное отделение | нд | нд |  | 0,112 | 0,015 | 0,000 | 0,112 | нд |
| Детское отделение с поликлиникой | нд | нд |  | 0,234 | 0,022 | 0,000 | 0,234 | нд |
| Пищеблок | нд | нд |  | 0,016 | 0,0304 | 0,000 | 0,016 | нд |
| Скорая помощь | нд | нд |  | 0,014 | 0,008 | 0,000 | 0,014 | нд |
| Главный корпус | нд | нд |  | 0,236 | 0,0966 | 0,000 | 0,236 | нд |
| Поликлиника | нд | нд |  | 0,120 | 0,045 | 0,000 | 0,120 | нд |
| Кислородная станция | нд | нд |  | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | нд |
| Итого: |  |  |  | 1,029 | 0,265 | 0,000 | 1,294 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом №1 | 1392,0 | 2 | нд | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | нд |
| Дом №2 | 940,3 | 2 | нд | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,053 | нд |
| Дом №3 | 960,0 | 2 | нд | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | нд |
| Дом №4 | 2059,0 | нд | нд | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,102 | нд |
| Дом №5 | 2454,3 | нд | нд | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,118 | нд |
| Дом №6 | 15528 | нд | нд | 0,568 | 0,000 | 0,000 | 0,568 | нд |
| Дом №6а | 4152,7 | нд | нд | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | нд |
| Дом №7 | 13217 | нд | нд | 0,497 | 0,000 | 0,000 | 0,497 | нд |
| Дом №8 | 5452,2 | нд | нд | 0,233 | 0,000 | 0,000 | 0,233 | нд |
| Дом №8а | 3582,3 | нд | нд | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,163 | нд |
| Дом №8б | 7708,6 | нд | нд | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,318 | нд |
| Дом №12 | 899,0 | нд | нд | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | нд |
| Дом №14 | 453,9 | нд | нд | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | нд |
| Бюджет |
| Корпус №1 | 2918,2 | нд |  | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | нд |
| пристрой к к. №1 | 972,7 | нд |  | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | нд |
| Корпус №2 | 5580,6 | нд |  | 0,235 | 0,000 | 0,000 | 0,235 | нд |
| Корпус №3 | 3606,5 | нд |  | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | нд |
| Корпус №4 | 1268,7 | нд |  | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | нд |
| Корпус №5 | 3262,3 | нд |  | 0,159 | 0,000 | 0,000 | 0,159 | нд |
| Корпус №6 | 1476,3 | нд |  | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,079 | нд |
| Администрация | 738,2 | нд |  | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,043 | нд |
| Гараж | 694,2 | нд |  | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,033 | нд |
| Водонапорная башня | 252,8 | нд |  | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | нд |
| Дом лесника | 606,0 | нд |  | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |
| Теплица | 200,7 | 1 |  | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | нд |
| Столовая | 2446,0 | нд |  | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | нд |
| Прочие |
| магазин | 355,9 | нд |  | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | нд |
| ЮУЖД | 707,8 | нд |  | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | нд |
| Итого: |  |  |  | 3,684 | 0,000 | 0,000 | 3,684 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом № 1 | 1643,0 | 2 | нд | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 1952 |
| Дом № 2 | 821,0 | 1 | нд | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | 1952 |
| Дом № 3 | 2465,0 | 3 | нд | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 1974 |
| Дом № 4 | 2465,0 | 3 | нд | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 1974 |
| Дом № 5 | 12733 | 5 | нд | 0,244 | 0,030 | 0,000 | 0,274 | 2004 |
| Дом № 6 | 7218,0 | 5 | нд | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | 2000 |
| Бюджет |
| Администрация | 1575,0 | 1 |  | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,046 | нд |
| Корпус №1 | 2196,0 | 1 |  | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,051 | 1952 |
| Корпус №2 | 3293,0 | 1 |  | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 1952 |
| Корпус №3 | 2126,0 | 1 |  | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,049 | 1952 |
| Корпус №4 | 3459,0 | 2 |  | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 1952 |
| Корпус №5 | 6509,0 | 1 |  | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,145 | 2001 |
| Корпус №6 | 6493,0 | 1 |  | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 2001 |
| Корпус №7 | 6493,0 | 1 |  | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 2001 |
| Корпус №8 | 6493,0 | 1 |  | 0,144 | 0,000 | 0,000 | 0,144 | 2001 |
| Баня, прачечная, котельная | 534,0 | 1 |  | 0,019 | 0,020 | 0,000 | 0,039 | нд |
| Материальный склад | 417,0 | 1 |  | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | нд |
| гараж | 719,0 | 1 |  | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | нд |
| Столовая | 4720,0 | 1 |  | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,112 | нд |
| Столярный цех | 1109,0 | 1 |  | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,029 | нд |
| Клуб | 5094,0 | 1 |  | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,113 | нд |
| танцзал | 1145,0 | 1 |  | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | нд |
| магазин | 170,0 | 1 |  | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,007 | нд |
| бар | 567,0 | 1 |  | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,020 | нд |
| Итого: |  |  |  | 1,850 | 0,050 | 0,000 | 1,900 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ГУП Челябинской области «Еловое»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом № 5 | нд | нд | нд | 0,077 | 0,000 | 0,11 | 0,187 | нд |
| Дом № 6 | нд | нд | нд | 0,036 | 0,000 | 0,012 | 0,048 | нд |
| Дом № 7 | нд | нд | нд | 0,116 | 0,000 | 0,300 | 0,416 | нд |
| Дом № 8 | нд | нд | нд | 0,036 | 0,000 | 0,012 | 0,048 | нд |
| Дом № 9 | нд | нд | нд | 0,062 | 0,000 | 0,015 | 0,077 | нд |
| Дом № 10 | нд | нд | нд | 0,094 | 0,000 | 0,240 | 0,334 | нд |
| Дом № 11 | нд | нд | нд | 0,110 | 0,000 | 0,240 | 0,350 | нд |
| Бюджет |
| Администрация | нд | нд |  | 0,009 | 0,000 | 0,042 | 0,051 | нд |
| Корпус №1 | нд | нд |  | 0,170 | 0,000 | 0,250 | 0,420 | нд |
| Корпус №2 | нд | нд |  | 0,076 | 0,000 | 0,132 | 0,208 | нд |
| Корпус №3 | нд | нд |  | 0,059 | 0,000 | 0,128 | 0,187 | нд |
| Корпус №4 | нд | нд |  | 0,090 | 0,000 | 0,126 | 0,216 | нд |
| Корпус №5 | нд | нд |  | 0,184 | 0,000 | 0,408 | 0,592 | нд |
| Корпус №6 | нд | нд |  | 0,185 | 0,000 | 0,240 | 0,425 | нд |
| Корпус №7 | нд | нд |  | 0,183 | 0,000 | 0,372 | 0,555 | нд |
| Корпус №8 | нд | нд |  | 0,064 | 0,000 | 0,095 | 0,159 | нд |
| Корпус №9 | нд | нд |  | 0,064 | 0,000 | 0,095 | 0,159 | нд |
| Корпус №10 | нд | нд |  | 0,338 | 0,000 | 0,333 | 0,671 | нд |
| Лечебный корпус | нд | нд |  | 0,224 | 0,182 | 0,54 | 0,946 | нд |
| Прачечная | нд | нд |  | 0,004 | 0,010 | 0,122 | 0,137 | нд |
| Электроцех | нд | нд |  | 0,074 | 0,012 | 0,012 | 0,098 | нд |
| Столярный цех | нд | нд |  | 0,006 | 0,005 | 0,000 | 0,0114 | нд |
| ТРК | нд | нд |  | 0,009 | 0,000 | 0,06 | 0,069 | нд |
| Клуб "Огонек" | нд | нд |  | 0,104 | 0,162 | 0,406 | 0,672 | нд |
| Еловая горка | нд | нд |  | 0,080 | 0,000 | 0,050 | 0,130 | нд |
| Центр досуга | нд | нд |  | 0,253 | 0,341 | 0,317 | 0,911 | нд |
| ГДЦ1 | нд | нд |  | 0,217 | 0,000 | 0,299 | 0,516 | нд |
| ГДЦ2 | нд | нд |  | 0,217 | 0,000 | 0,299 | 0,516 | нд |
| Прочие |
| кафе "У Федора" | нд | нд |  | 0,016 | 0,000 | 0,080 | 0,096 | нд |
| ИП Герасименко | нд | нд |  | 0,016 | 0,034 | 0,025 | 0,075 | нд |
| Итого: |  |  |  | 3,176 | 0,747 | 5,362 | 9,284 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом, 32 | нд | нд | нд | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | нд |
| Жилой дом, 33 | нд | нд | нд | 0,03 | 0,000 | 0,000 | 0,03 | нд |
| Прочие |
| Баня-прачечная | 57004 | нд | нд | 0,105 | 0,000 | 0,144 | 0,249 | нд |
| Клуб-столовая | 18983 | нд | нд | 0,296 | 0,000 | 0,592 | 0,888 | нд |
| Магазин "соки-воды" | 720 | нд | нд | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | нд |
| Лечебный корпус | 12280 | нд | нд | 0,279 | 0,000 | 0,587 | 0,867 | нд |
| Корпус 1 | 13271 | нд | нд | 0,283 | 0,000 | 0,202 | 0,485 | нд |
| Корпус 2 | 2766 | нд | нд | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | нд |
| Корпус 3 | 2931 | нд | нд | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | нд |
| Корпус 4 | 7372 | нд | нд | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,143 | нд |
| Корпус 5 | 4680 | нд | нд | 0,103 | 0,000 | 0,000 | 0,103 | нд |
| Корпус 6 | 8335 | нд | нд | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,166 | нд |
| Дача 1 | нд | нд | нд | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | нд |
| Дача 2 | нд | нд | нд | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,011 | нд |
| Дача 3 | нд | нд | нд | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | нд |
| Дача 4 | нд | нд | нд | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | нд |
| Дача 5 | нд | нд | нд | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | нд |
| Дача 6 | нд | нд | нд | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | нд |
| Мех.цех | нд | нд | нд | 0,045 | 0,000 | 0,0441 | 0,089 | нд |
| Склад | нд | нд | нд | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | нд |
| Овощехранилище | 2275 | нд | нд | 0,026 | 0,000 | 0,041 | 0,067 | нд |
| нд | нд | нд | нд | 0,000 | 0,206 | 0,000 | 0,206 | нд |
| Итого: |  |  |  | 1,821 | 0,206 | 1,611 | 3,639 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом, 20 | нд | нд | нд | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | нд |
| Жилой дом, 21 | нд | нд | нд | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,120 | нд |
| Жилой дом, 23 | нд | нд | нд | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,025 | нд |
| Жилой дом, 27 | нд | нд | нд | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | нд |
| Жилой дом, 28 | нд | нд | нд | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,086 | нд |
| Жилой дом, 16а | нд | нд | нд | 0,201 | 0,000 | 0,000 | 0,201 | нд |
| Жилой дом, 15 | нд | нд | нд | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | нд |
| Жилой дом, 16/1 | нд | нд | нд | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Жилой дом, 26 | нд | нд | нд | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | нд |
| Жилой дом, 26 | нд | нд | нд | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | нд |
| Жилой дом, 16 | нд | нд | нд | 0,619 | 0,000 | 0,000 | 0,619 | нд |
| Жилой дом, 6 | нд | нд | нд | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | нд |
| Жилой дом, 5/2 | нд | нд | нд | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Жилой дом, 5/1 | нд | нд | нд | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Жилой дом, 3 | нд | нд | нд | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | нд |
| Жилой дом, 1 | нд | нд | нд | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Жилой дом, 2 | нд | нд | нд | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | нд |
|  | нд | нд | нд | 0,000 | 0,010 | 0,000 | 0,010 | нд |
| Прочие |
| Гараж | 868,0 | нд |  | 0,045 | 0,000 | 0,103 | 0,147 | нд |
| ГРП | нд | нд |  | 0,045 | 0,000 | 0,044 | 0,089 | нд |
| адм.Форвард | нд | нд |  | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,024 | нд |
| Гаражи | 868,0 | нд |  | 0,044 | 0,000 | 0,103 | 0,147 | нд |
| Столярный цех | 586,0 | нд |  | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,022 | нд |
| Склады | нд | нд |  | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | нд |
| Цех искусственного камня | нд | нд |  | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | нд |
| Столярная мастерская | нд | нд |  | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,017 | нд |
| Теплица | нд | нд |  | 0,080 | 0,000 | 0,041 | 0,121 | нд |
| Магазин Белочка | 720,0 | нд |  | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,048 | нд |
| АБК | 4878,4 | нд |  | 0,109 | 0,000 | 0,000 | 0,109 | нд |
| Регистратура | 1080,0 | нд |  | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 0,027 | нд |
| Корпус 7 Детский сад | 4879,5 | нд |  | 0,086 | 0,000 | 0,055 | 0,141 | нд |
|  | нд | нд |  | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,006 | нд |
| Итого: |  |  |  | 2,401 | 0,016 | 0,347 | 2,763 |  |

Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ООО «Лесная сказка»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом № 1 | 404,5 | 1 | 2,0 | 0,0156 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0159 | нд |
| Дом № 2 | 271,5 | 1 | 2,0 | 0,0110 | 0,0003 | 0,0000 | 0,0113 | нд |
| Дом № 3 | 920,4 | 1 | нд | 0,0482 | 0,0029 | 0,0000 | 0,0511 | нд |
| Бюджет |
| Лечебный корпус и столовая | 9807,0 | 1 |  | 0,2939 | 0,0090 | 0,0000 | 0,3029 | нд |
| Корпус №1 | 549,8 | 1 |  | 0,0204 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0214 | нд |
| Корпус №2 | 527,0 | 1 |  | 0,0197 | 0,0010 | 0,0000 | 0,0207 | нд |
| переход | 695,6 | 1 |  | 0,0141 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0141 | нд |
| Столовая | 703,7 | 1 |  | 0,0464 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0479 | нд |
| Прачечная | 225,1 | 1 |  | 0,0090 | 0,0050 | 0,0000 | 0,014 | нд |
| Столярная мастерская | 217,3 | 1 |  | 0,0088 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0088 | нд |
| гараж №2 | 360,0 | 1 |  | 0,0609 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0609 | нд |
| старый гараж | 1461,5 | 1 |  | 0,0074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0074 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,5554 | 0,0210 | 0,0000 | 0,5764 |  |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки

Существующие балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая (фактическая) мощность котельной, Гкал/ч | Существующая присоединенная нагрузка, Гкал/час | Дефицит/ превышение располагаемой мощности относительно присоедененной нагрузки, Гкал/ч | Дефицит/ превышение располагаемой мощности относительно присоедененной нагрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | 232,00 | 232,00* | 91,34 | 140,66 | 154% |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»** | 70,80 | 70,80* | 21,77 | 49,03 | 225% |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 6,10 | 6,10* | 1,54 | 4,56 | 296% |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 1,18 | 1,18* | 0,83 | 0,35 | 42% |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0,90 | 0,90* | 0,31 | 0,59 | 194% |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0,90 | 0,90* | 0,28 | 0,62 | 223% |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 1,50 | 1,50* | 0,58 | 0,92 | 159% |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1,56 | 1,56* | 0,71 | 0,85 | 119% |
| Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9 | 0,26 | 0,26* | 0,16 | 0,10 | 63% |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 1,72 | 1,72* | 0,18 | 1,55 | 883% |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 3,70 | 3,70* | 1,29 | 2,41 | 186% |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 6,90 | 6,90* | 3,68 | 3,22 | 87% |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 2,60 | 2,60* | 1,89 | 0,71 | 38% |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 11,20 | 11,20* | 9,28 | 1,92 | 21% |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 4,15 | 4,15* | 3,39 | 0,76 | 22% |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 3,65 | 3,65* | 2,75 | 0,90 | 33% |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 2,70 | 2,70* | 0,58 | 2,12 | 367% |

*  Приведено сравнение с установленной мощностью источника.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки

| Наименование источника | Установленная (существующая) мощность котельной, Гкал/ч | Перспективная установленная мощность блочных и встроенных новых котельных, МВт | Располагаемая перспективная мощность котельной, Гкал/ч | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Дефицит/ превышение располагаемой мощности относительно присоедененной нагрузки, Гкал/ч | Дефицит/ превышение располагаемой мощности относительно присоедененной нагрузки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница»* | 232,00 |  | 232,00* | 84,01 | 147,99 | 176% |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»** | 70,80 |  | 70,80* | 21,77 | 49,03 | 225% |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 6,10 |  | 6,10* | 1,54 | 4,56 | 296% |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 1,18 |  | 1,18* | 0,83 | 0,35 | 42% |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0,90 | 0,40 | 0,34* | 0,31 | 0,04 | 12% |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0,90 |  | 0,90* | 0,28 | 0,62 | 223% |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 1,50 | 0,80 | 0,69* | 0,58 | 0,11 | 19% |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1,56 | 1,00 | 0,86* | 0,71 | 0,15 | 21% |
| Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9 | 0,26 |  | 0,26* | 0,16 | 0,10 | 63% |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 1,72 | 0,16 | 0,14* | 0,118 | 0,02 | 17% |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 3,70 | 12,00 | 10,32* | 8,75 | 1,57 | 18% |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 6,90 |  | 6,90* | 3,68 | 3,22 | 87% |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 2,60 |  | 2,60* | 1,89 | 0,71 | 38% |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 11,20 |  | 11,20* | 9,28 | 1,92 | 21% |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 4,15 |  | 4,15* | 3,39 | 0,76 | 22% |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 3,65 |  | 3,65* | 2,75 | 0,90 | 33% |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 2,70 |  | 2,70* | 0,58 | 2,12 | 367% |
| Новая котельная 4 микрорайона | 11,10 | 13,00 | 11,18* | 9,98 | 1,20 | 12% |

*  Приведено сравнение с установленной мощностью источника.

Раздел 3. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с поэтапной разбивкой, учитывающей техническую и инвестиционную необходимость и возможность

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Перевести частный жилищный фонд на индивидуальное газовое отопление (40 домов с суммарной нагрузкой 0,2 Гкал/ч,  указаны в разделе 1):

Перевести прочие объекты на индивидуальное газовое отопление (6 объектов с суммарной нагрузкой 0,304Гкал/ч):

АЗС Лукойл

объект у АЗС Лукойл

СТО

КТВ (Крупской, 10)

рынок (Крупской, 8)

ДШИ

Переключение нагрузки потребителей 4-того микрорайона, подключенных к ЦТП, на новую газовую блочную котельную с выводом ЦТП в резерв:

Жилые здания:

Октябрьская, 9б

Ленина, 4б

Октябрьская, 5б

Октябрьская, 3г

Октябрьская, 9

Карпенко, 8а

Карпенко, 10б

Карпенко, 8б

Октябрьская, 9б

Карпенко, 4

Октябрьская, 9/1

Октябрьская, 7

н/д

Ленина, 44а

Октябрьская, 7в

Заря, 27

Заря, 31

Октябрьская, 1

Октябрьская, 3а

Октябрьская, 3

Октябрьская, 5а

Октябрьская, 5

Карпенко, 4а

Октябрьская, 3в

Октябрьская, 1а

Карпенко, 8

Карпенко, 8

Калинина, 24

Бюджетные потребители:

СОШ№7 бассейн

СОШ№7

типография (Советская, 27)

Прочие объекты:

ООО «Мазис» (Калинина, 44)

пристр. Центр зан (Карпенко, 10а)

Октябрьская, 9а

пристр. Юность (Карпенко, 6)

Гараж РПС

м-н у РПС

РПС (Калинина, 44)

Октябрьская, 9а

Дом УВОВ (Октябрьская, 1б)

объект между Октябрьской 3а и 3г

Стеклорез (Кирова, 18)

Ф.К.

Центр занятости (Карпенко, 10а)

м-н «Виктория» (Энгельса, 62)

Переключение нагрузки жилых домов (адреса: Крылова , 20;  Крылова , 20а; Крылова , 20б) и прочих объектов (ГРП, маг. Алиса, КНС-2) на реконструированную котельную ЦРБ.

Строительство новых объектов (3 здания).

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Предложения отсутствуют.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Предложения отсутствуют.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Реконструкция котельной с заменой на автоматизированную угольную блочную котельную.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Предложения отсутствуют.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Замена существующей котельной на блочную газовую котельную меньшей мощности 0,8 Гкал/ч.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Предложения отсутствуют.

Котельная г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9

Предложения отсутствуют.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Перевод на поквартирное и индивидуальное газовое отопление потребителей:

| Объект | № дома | Этажность | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | №4 | 1этаж | 0,003 |
| Жилой дом | №4 | 1этаж | 0,003 |
| Жилой дом | №6 | 1этаж | 0,015 |
| Жилой дом | №9 | 2этаж | 0,036 |

Реконструкция котельной с уменьшением установленной мощности до 0,14 Гкал/ч.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Реконструкция котельной с увеличением мощности до10,32 Гкал/ч в соответствие с планом развития 3-его микрорайона.

Строительство новых объектов (13 зданий). Переключение потребителей до (адреса: Крылова , 20;  Крылова , 20а; Крылова , 20б, ГРП, маг. Алиса, КНС-2) с котельной ОАО «Уральская Кузница».

Провести наладку гидравлических режимов для обеспечения совместитмости режимов потребителей ЦРБ и новых подключаемых потребителей. Предусмотреть обеспечение потребителей котельной ГВС в летний сезон.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Предложения отсутствуют.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Предложения отсутствуют.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Предложения отсутствуют.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Предложения отсутствуют.

Котельная 4-ого микрорайона

Строительство новой блочной газовой котельной в 4-ом микрорайоне мощностью 11,8 Гкал/ч.

Строительство новых объектов (5 зданий). Переключение потребителей с ЦТП на новую котельную.

Провести наладку гидравлических режимов работы новой котельной. Предусмотреть обеспечение потребителей котельной ГВС  в летний сезон.

Раздел 4. Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей с поэтапной временной разбивкой, учитывая техническую и инвестиционную необходимость и возможность

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 282 метров.

| Диаметр существующего трубопровода, м | Диаметр нового трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,08 | 151 |
| 0,25 | 0,3 | 131 |

Для обеспечения тепловой энергией вновь вводимых потребителей необходимо провести строительство новых участков тепловой сети протяженностью 221 метр.

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 0,07 | 107 |
| 0,08 | 28 |
| 0,1 | 64 |
| 0,125 | 22 |

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Существующая система теплоснабжения Областной туберкулезной больницы является закрытой, четырехтрубной, хотя часть потребителей отбирает воду на ГВС из тепловой сети. В качестве подпитки используется водопровод холодного водоснабжения. При расходе теплоносителя 30 куб.м/ч подпитка сети за счет разбора воды на ГВС в среднем составляет 1,5 куб.м/ч. В связи с сложившейся ситуацией целесообразно перевести всех потребителей на открытый водоразбор, т.к. существующая закрытая система ГВС является неэффективной – высокие тепловые потери в циркуляционном контуре из-за малой нагрузки ГВС. В настоящее время водоснабжение ХВС осуществляется по трубопроводу с Ду 50 мм. Пропускная способность данного диаметра составляет 2,5 куб.м/ч. Таким образом, целесообразно при переводе на открытую систему теплоснабжения заменить участок водовода с Ду 50 мм на водовод с Ду 150 мм.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 323 метра.

| Диаметр существующего трубопровода, м | Диаметр нового трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 0,15 | 0,3 | 125 |
| 0,1 | 0,15 | 69 |
| 0,1 | 0,15 | 32 |
| 0,08 | 0,15 | 31 |
| 0,2 | 0,3 | 66 |

Для обеспечения тепловой энергией вновь вводимых потребителей необходимо провести строительство новых участков тепловой сети протяженностью 1504 метра.

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 0,07 | 33 |
| 0,08 | 106 |
| 0,1 | 54 |
| 0,125 | 302 |
| 0,15 | 130 |
| 0,175 | 180 |
| 0,2 | 229 |
| 0,3 | 470 |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Реконструкция существующего трубопровода от узла Т1 до узла Т3 протяженностью 110 метров с заменой трубопровода  с Ду 50 мм на трубопровод с Ду  100 мм.

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная 4-ого микрорайона

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 272 метра.

| Диаметр существующего трубопровода, м | Диаметр нового трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,125 | 19 |
| 0,15 | 0,25 | 98 |
| 0,15 | 0,25 | 60 |
| 0,15 | 0,2 | 30 |
| 0,05 | 0,07 | 65 |

Для обеспечения тепловой энергией вновь вводимых потребителей необходимо провести строительство новых участков тепловой сети протяженностью 333 метра.

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 0,07 | 80 |
| 0,08 | 30 |
| 0,1 | 88 |
| 0,125 | 135 |

## Внедрение системы диспетчеризации

Одним из мероприятий по повышению надежности теплоснабжения, а также снижения сверхнормативных потерь тепла является внедрение системы диспетчеризации. Система диспетчеризации представляет собой автоматизированную систему измерения, сбора, архивирования и обработки данных с объектов теплоснабжения.

Система теплоснабжения г. Чебаркуль представляет собой разветвленную сеть трубопроводов, вследствие чего аварийные ситуации (утечки, разрывы) и несанкционированное вмешательство или другие нештатные ситуации могут быть обнаружены с значительным запозданием, помимо этого существует сложность локализации аварий.

Внедрение системы предназначено для обеспечения бесперебойной работы городской сети теплоснабжения, быстрого выявления аварийных ситуаций, определение участков с наибольшими потерями воды за счет утечек, а также тепловых потерь.

Система диспетчеризации состоит из центрального диспетчерского пункта и рассредоточенных по городу средств контроля в узловых точках сети, диктующих точках и т.п. Связь может обеспечиваться как проводным Интернет-каналом, GSM или радиоканалом. Контролироваться могут давления, расходы воды, температуры в подающем и обратном трубопроводах, потребление электроэнергии, состояние оборудование (например, насосов – вкл./выкл. и т.п.). В зависимости от настроек система может сигнализировать о нештатных ситуациях: выход за пределы рабочих параметров (давление, расход). Система позволит архивировать наиболее ценные параметры для их дальнейшей обработки  и для анализа работы системы, эффективности, потерь воды за счет утечек и т.п.

Внедрение системы позволит:

- повысить удобство работы оператора за счет централизованного комплексного предоставления ему данных о состоянии технологического процесса;

- привлекать внимание к изменению параметров и срабатыванию механизмов;

- увеличить надежность работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;

- упростить обслуживание системы за счет отказа от большого числа показывающих и регистрирующих приборов;

- повысить объективность регистрации работы оборудования. При разборе какого-либо события можно запросить на экран и распечатать протокол работы системы за интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых параметров;

Все это позволит:

- снизить затраты на эксплуатацию системы по сравнению с применением традиционных средств КИПиА,

- снизить потери воды на утечки, за счет оперативного реагирования на аварийные ситуации, выявления участков с повышенными потерями и локализацией мест утечек,

- оптимизировать управление и работу служб, выявлять неоптимальные режимы работы системы.

## Проведение наладки гидравлических режимов тепловых сетей Чебаркульского ГО

Проведение наладки гидравлических режимов тепловых сетей позволит при минимальных затратах:

- оптимизировать потребление тепла и воды, обеспечить всех потребителей необходимым количеством тепла, устранить «перетопы» и «недотопы» потребителей;

- снизить затраты топлива и электроэнергии на выработку и передачу тепла;

- снизить капитальные затраты на реконструкцию системы теплоснабжения за счет точного прогнозирования результатов реализуемых мероприятий.

В результате проведения гидравлического расчета системы теплоснабжения определяются параметры регулирования общего расхода и давления теплоносителя на вводах потребителей, и отдельно по системам отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. После проведения гидравлического расчета проводятся наладочные работы, включающие в себя установку регулирующих устройств. В точках с постоянными гидравлическими режимами рекомендуется устанавливать дроссельные шайбы. Основным преимуществом данных регулирующих устройств является низкая стоимость изготовления, недостатком является невозможность оперативного регулирования режимов без остановки системы теплоснабжения, однако в случае установки в общедоступных местах это позволяет снизить риск несанкционированного изменения параметров регулирования.

В точках с переменными гидравлическими режимами в частности системы с существенными колебаниями расхода теплоносителя, рекомендуется установка балансировочных клапанов, которые позволяют проводить регулировку без остановки системы теплоснабжения. Это позволит проводить корректировку гидравлического режима в течение отопительного сезона.

Созданная в рамках разработки схемы теплоснабжения электронная модель является первым этапом, и послужит базой для проведения данных работ.

## Проведение дополнительных обследований элементов тепловой системы

По результатам работы было выявлено, часть исходных данных  имеет низкую степень достоверности, а часть данных просто отсутствует. Это оказывает существенное влияние на результаты моделирования функционирования систем теплоснабжения, что влияет на достоверность прогнозов текущей и перспективной ситуаций.

Рекомендуется предусмотреть работы по обследованию с целью получения достоверных данных и последующей корректировкой схемы теплоснабжения.

В первую очередь корректировке должны быть подвергнуты: нагрузки потребителей (особенно муниципальных котельных), определены реальные удельные расходы топлива и электрической энергии, фактические режимы работы котельных (расходы, температуры теплоносителя и т.д.).

Для этого в первую очередь необходимо оснастить все источники тепловой энергии приборами учета отпуска тепла.

## Внедрение коммерческого учета тепловой энергии и параметров теплоносителя на границе балансовой ответственности источников

Основным поставщиком тепловой энергии в г. Чебаркуль является ОАО «Уральская Кузница». В настоящее время на границе балансовой ответственности установлен, но не введен в эксплуатацию прибор учета тепловой энергии. Это не позволяет осуществлять контроль и анализ режимов теплоснабжения и фактических объемов отпуска тепловой энергии городским потребителям. Необходимо предусмотреть финансирование для восстановления существующей системы учета и ввести ее в эксплуатацию.

## Внедрение коммерческого учета тепловой энергии потребителей

В соответствие с ФЗ №261 от 23.11.2009г. необходимо провести работы по оснащению потребителей приборами учета тепловой энергии.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

### Расчет перспективных топливных балансов  источников теплоснабжения Чебаркульского ГО

| Наименование источника | Перспективная выработка тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива, нетто, т.у.т/Гкал | Выработка Т.У.Т. | Потребление топлива | Количество и наименование резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ, тыс. м3 | Уголь, т |  |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 247081,21 | 0,162 | 40027,16 | 35111,54 | - | 2012,6 т (мазут) |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 64287,52 | 0,16638 | 10696,16 | 9382,59 | - | 607 т (уголь) |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 5129,16 | 0,162 | 830,92 | 728,88 | - | Резервное топливо отсутствует |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 2709,82 | 0,165 | 447,12 | 392,21 | - |  |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 930,63 | 0,23 | 214,04 | - | 356,74 |  |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 848,51 | 0,3898 | 330,75 | - | 551,25 |  |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 1621,47 | 0,162 | 262,68 | 230,42 | - |  |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1986,96 | 0,23 | 457,00 | - | 761,67 |  |
| Котельная школы № 9, пос. Куйбышева | 428,68 | 0,162 | 69,45 | 60,92 | - |  |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 332,28 | 0,162 | 53,83 | 47,22 | - |  |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 25140,42 | 0,162 | 4072,75 | 3572,59 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 10626,61 | 0,1506 | 1600,37 | 1403,83 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 5265,62 | 0,1584 | 834,07 | 731,64 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 11685,05 | 0,1584 | 1850,91 | 1623,61 | - |  |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 9693,76 | 0,17494 | 1695,83 | 1487,57 | - |  |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 7861,21 | 0,17494 | 1375,24 | 1206,35 | - |  |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 1813,88 | 0,162 | 293,85 | 257,76 | - |  |
| Новая котельная 4 микрорайона | 30141,31 | 0,162 | 4882,89 | 4283,24 | - |  |

Для расчета перспективных топливных балансов использовались следующие коэффициенты:

- 1,14 т.у.т./1000м3 природного газа,

- 0,6 т.у.т./тонна угля.

# Раздел 6. Решения по водно-химическому режиму тепловых сетей

### Перспективные балансы  теплоносителя

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 645 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 7,09 м3/час. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 64,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,1 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 63,4 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,099 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 30,7 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,05 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 12,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,02 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 11,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,02 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 23,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,04 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 18 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,047 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 6,4 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,01 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль, ул. Миасское шоссе, 5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 6,4 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,01 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 341,1 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,96 м3/час. Система водоподготовки: Установка SF 1354/5600 SE, подпиточный насос Wilo MHI805DM (2шт.)

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 150,8 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,24 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 75,60 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,12 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 169,20 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,25 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 162 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 112 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/час. Система водоподготовки: Натрий - катионирование, 1т/час

Котельная ООО «Лесная сказка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 22,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,04 м3/час.

Новая котельная 4 микрорайона

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 378,9 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 1,18 м3/час.

## Внедрение химводоподготовки для котельных

Необходимым условием долговечности и экономичности функционирования любого котла является правильно спроектированный, смонтированный и эксплуатируемый комплекс водоподготовки для котельной, дополненный программой коррекции котловой воды дозирование хим. реагентов.

Для подбора оборудования химводоподготовки для котла необходимы следующие данные:

- максимальный часовой и суточный объем воды для подпитки системы (Qmax час; Q max сут);

- режим подпитки (периодический/непрерывный);

- химический анализ исходной воды;

- требования к составу подпиточной воды для котлов (в зависимости от конструкции и рабочего давления).

Для подпитки сетей котельных в подавляющем числе случаев используется водопроводная (питьевая) вода, которая проходит стадии коагулирования, обеззараживания жидким хлором и т.п., становясь высокоагрессивной, с низким рН. В процессе транспортировки до теплоисточника  вода обогащается соединениями железа, что приводит к образованию отложений в трубопроводах и на теплообменных поверхностях котлов.

В соответствие с РД 24.031.120-91 «НОРМЫ КАЧЕСТВА СЕТЕВОЙ И ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ» для закрытых систем теплоснабжения с температурой воды не более 115 0С карбонатная жесткость не должна превышать 800 мкг-экв/кг, а содержание соединений железа (в пересчете на Fe) – 600 мкг/кг.

В случае выполнения всех требований по качеству сетевой воды в соответствии с требованиями РД не удается обеспечить работу ТС без снижения их экономичности.

Альтернативой качеству сетевой и подпиточной воды является создание условий, при которых обеспечиваются:

■ снижение скорости накипеобразования;

■ ограничение коррозионной активности воды;

■ появление условий, исключающих образование твердых отложений;

■ создание режима разрыхления старых отложений, но с достаточно малой интенсивностью.

Реализация этих требований в различных объемах возможна за счет внутрикотловой обработки воды с использованием реагентов или безреагентных методов. Комплексный результат в большинстве случаев достигается при использовании химических антинакипинов на органической основе. В настоящее время для подготовки воды в системах теплоснабжения эффективно используются различные ингибиторы коррозии, накипи, солеотложений. Ингибиторы - вещества значительно замедляющие, или останавливающие процессы коррозии металла трубопроводов и теплотехнического оборудования и препятствующие образованию накипи (отложений) на поверхностях трубопроводов и оборудования. Наиболее распространенными ингибиторами для стабилизационной обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водогрейных котлов являются комплексонаты ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn. В соответствие с МУ 1-322-03 применение комлексонатного способа водоподготовки позволяет:

1. Снизить стоимость подготовки подпиточной воды при улучшении технологических характеристик теплоносителя, по сравнению с ее умягчением и деаэрацией;

2. Уменьшить коррозию металла внутренних поверхностей водогрейных котлов, систем теплоснабжения;

3. Устранить образование накипи, способствовать отмывке имеющихся на поверхностях котлов, системы теплоснабжения накипи и отложений;

4. Предотвратить шламообразование в котле;

5. Обеспечить соблюдение требований нормативной документации к оборудованию, объему химического контроля, оснащению лабораторий, ведению эксплуатационной документации.

На сегодняшний день существует Технологический регламент подготовки воды комплексонатами ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn, (для реагентов произведенных по ТУ 2439-001 - 242-10860-97 (Цинковый комплекс ОЭДФ (ОЭДФ - гп)) и по ТУ 2439- 002-24210860-99 (Цинковый комплекс НТФ (НТФ-Zn)).

Согласования:

- Федеральный горный и промышленный надзор России (Письмо от 01.03.02г. №12-07/160),

- Департамент государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства энергетики Российской Федерации (Письмо от 26.12.01г. №32-10-10/469),

- Госстрой России (Заключение от 24.10.01г. № ВР-5838/12),

- Государственной Санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации (Заключение № 61.РЦ.02.000.Т.000353.07.01 от 30.07.01r.)

- Технология рекомендована к применению Федеральным центром энергоресурсосбережения при Госстрое РФ.

В таблице приведены ориентировочные граничные параметры применения комплексонатов ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn для стабилизационной обработки подпиточной и сетевой воды водогрейных котлов, систем теплоснабжения.

| Показатель | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | открытая | закрытая |
|  | Температура сетевой воды, °С |
|  | 115 | 150 | 200 | 115 | 150 | 200 |
| Карбонатная жесткость, мг - экв/л | 10 | 7 | 5 | 25 | 16 | 10 |
| Содержание растворенного кислорода, мг/кг | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| Значение рН при 25°С | от 6 до 9,0 | от 6 до 9,7 |
| Содержание соединений железа, мг/кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10 | 5 | 3 |
| Содержание комплексоната ОЭДФ-Zn, мг/л | До 5 | Не нормируется |
| Содержание комплексоната НТФ-Zn, мг/л | До1 | Не применяется | Не нормируется |

Как видно из таблицы данные реагенты могут быть использованы для водоподготовки в котельных Чебаркульского городского округа.

Для добавления реагентов в системы теплоснабжения используются автоматические дозирующие устройства. Наиболее распространенные из них для котлов малой и средней мощности: «Импульс-2»,  «Импульс-5», «Ижик», «Комплексон -6» и др. Наиболее хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации «Импульс» и «Ижик».

Дозирующее устройство «Импульс», разработанное и выпускаемое Удмуртским государственным университетом, предназначено для дозирования жидких реагентов, например, ингибиторов накипеобразования и ингибиторов коррозии, реагентов для химического обескислороживания, комплексонов для химической очистки оборудования и проч., в поток воды и поддержания постоянной пропорции дозирования при объеме подпитки теплотехнической системы до 20 м3/час. Рекомендуется для комплексонатной обработки воды в водогрейных котельных мощностью до 50 Гкал/час, в индивидуальных котельных и теплопунктах, системах оборотного водоснабжения и системах охлаждения, а также в транспортных энергетических установках. Дозирующее устройство «Импульс» устанавливают в разрыв подпиточного трубопровода энергетической установки.

Мини-дозаторы «Ижик» предназначены для дозирования жидких реагентов, например, ингибиторов накипеобразования и ингибиторов коррозии, реагентов для химического обескислороживания, растворов комплексонов для химической очистки оборудования и проч., в подпиточную воду локальных закрытых (не имеющих открытого водоразбора) тепловых сетей со значением объема подпитки тепловой сети, не превышающего 5 м3/сутки.

Рекомендуются для противонакипной и противокоррозионной обработки воды в локальных (преимущественно крышных и блочных) водогрейных котельных, а также в котельных индивидуальных жилых домов. Мини-дозатор «Ижик» устанавливают в разрыв подпиточного трубопровода котельной установки при помощи муфт с внутренней резьбой.

Для реализации мероприятия необходимо провести исследование химического состава, накипеобразующей и коррозионной способности воды с выдачей отчёта (раздела проекта), включающего рекомендации и технологический режим противонакипной и противокоррозионной обработки воды – 21 тыс. руб. Приобрести дозирующее устройство, например, стоимость дозатора «ИЖИК» ( http://www.labudgup.ru/izh25.html) составляет 26,6 тыс.руб. Объем заправки реагентом составляет до 0,5 дм3. Стоимость композиции ОЭДФ 100руб. за 1кг. При расходе реагента 100 кг в отопительный сезон (точная цифра будет известна на стадии определения технологического режима противонакипной обработки), стоимость составит 10 тыс.руб.

Раздел 7. Решения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии установления единой теплоснабжающей организации установлены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

4. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 настоящих Правил.

7. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

10. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

12. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Предлагается выбрать в качестве единой теплоснабжающей организации для объектов г. Чебаркуля – ООО «Мечел-энерго», которая удовлетворяет критериям:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Величина чистых активов ООО «Мечел-энерго» на 31.12.2012 составила 818 972 тыс. руб., что более чем на 5% превышает собственные активы теплосетевых организаций Чебаркульского ГО.

Предлагается выбрать в качестве единых теплоснабжающих организаций:

-  ООО «Теплоснаб» для объектов УМС Чебаркульского ГО:

Котельные поселка Мисяш, ГОУ Чебаркульский Агролесохозяйственный колледж, объекты по ул. Елагина (от котельной Чебаркульский ЭРТ), ГУЗ «Областная туберкулезная больница», санаторий Каменный Цветок», поселка Куйбышева шк.№9, котельная по ул. Миасское шоссе,5;

- ООО «Теплоресурс» для котельной ул. Крылова 83/5 (ЦРБ);

– ГУП «Санаторий Сосновая Горка» для котельной «Санатория Сосновая Горка»;

- ГУП Санаторий «Еловое» для котельной  ГУП Санаторий «Еловое»;

- ГУП Санаторий «Еловое» для котельной  ГУП Санаторий «Еловое» отделений «Утес»;

- ООО «Санаторий Кисегач» для котельных ООО «Санаторий Кисегач»;

- ОАО РЭУ «Екатеринбургский филиал» для котельной Военного санатория «Чебаркульский» Уральского ВО;

- ООО «Лесная Сказка» для котельной Санатория ООО «Лесная сказка».

Раздел 8. Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Все сети теплоснабжения Чебаркульского городского округа обособлены. На каждую тепловую сеть задействован единственный источник теплоснабжения. Распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

# Раздел 9. Решения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей

В Чебаркульском городском округе бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГО ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ

Исходя из анализа состояния существующей системы теплоснабжения Чебаркульского городского округа, предложены следующие мероприятия: развитие системы газификации; строительство современных блочных  котельных; переход на индивидуальное отопление, в том числе поквартирное отопление в малоэтажных зданиях.

Эффективность системы теплоснабжения в Чебаркульского ГО (факт 2012)

| № котельной | Название источника | Распределено и предъявлено к оплате в 2012 году, Гкал | Расход топлива | Выработано тепловой энергии по топливу, Гкал | Конечное использование топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ | Уголь |  |  |
|  |  |  | тыс. м3 | т |  |  |
| 1 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 274780 | 46436,0 | - | 336660 | 74 |
| 2 | Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 105200 | 17742 | - | 129906 | 74 |
| 3 | Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 5210 | 910 | - | 6737 | 72 |
| 4 | ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 2329 | 408 | - | 2714 | 71 |
| 5 | Котельная п.Мисяш, ул. Станционная | 1476 | - | 781 | 1724 | 34 |
| 6 | Котельная п.Мисяш, ул. Достоевского |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 530 | 504 | - | 1500 | 13 |
| 8 | Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1152 | - | 440 | 2067 | 48 |
| 9 | Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9 | 398 | 56 | - | 411 | 89 |
| 10 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 234 | 65 | - | 450 | 45 |
| 11 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 5180 | 762 | - | 5637 | 85 |
| 12 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 8468 | 1240 | - | 10010 | 85 |
| 13 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 17000 | 3276 | - | 19021 | 65 |
| 14 | Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 16470 | 3227 | - | 18160 | 64 |
| 16 | Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная ООО «Лесная сказка» | нд | 587 | - | 3814 | - |

На эффективность конечного использования топлива влияет совокупность факторов: фактические величины потерь при выработке и танспортировке тепла, небаланс за счет занижения полезного отпуска, рассчитанного по нормативу, не отражающему реальные величины потребления тепла в т.ч. и за счет свехнормативных потерь у потребителей.

Снизить неэффективные потери позволит:

- строительтво новых и реконструкция существующих источников теплоснабжения (снижение удельных расхожов топлива, повышение надежности системы теплоснабжения);

- оптимизация схемы теплоснабжения и гидравлических режимов: перевод частного жилого фонда на индивидуальное отопление, перераспределение тепловой нагрузки между новыми источниками (снижение потерь при транспортировке тепла, вывод неэффективных сетей из эксплуатации, снижение сверхнормативных потерь у потребителей, улучшение качества теплоснабжения).

Перевод малоэтажного жилфонда с централизованного на индивидуальное газовое отопление позволит решить целый комплекс проблем.

В первую очередь, это обеспечит надежное энергоснабжение каждого потребителя  независимо от технического состояния центральных теплоисточников и сетей.

Во-вторых, перевод будет способствовать снижению платежей населения за коммунальные услуги, поскольку начисление платы будет производиться лишь за объем фактически потребленного ресурса - газа.

В-третьих, в настоящее время оплата услуги отопления населением производится по нормативам, пропорционально значению жилой площади, как правило, норматив не дифференцируется по этажности домов, поэтому реальное потребление тепла частного жилого фонда превышает потребление, рассчитанное по нормативам. В результате  у теплоснабжающей организации возникает перерасход топлива относительно расхода, включенного в тариф и, соответственно. формируется убыток. Перевод потребителей малоэтажного жилья на индивидуальное теплоснабжение снизит убытки теплоснабжающей организации.

Четвертая, не менее важная составляющая — экономия топливно-энергетических ресурсов.

В результате анализа был составлен перечень первоочередных объектов для модернизации и перевода малоэтажного жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление. Критерием выбора послужила низкая энергетическая эффективность систем теплоснабжения и высокая убыточность кампании по обеспечению жилого фонда и прочих объектов тепловой энергией и ГВС.

Совокупность предлагаемых мероприятий позволит:

- снизить эксплуатационные расходы;

- снизить расходы на ежегодные плановые и аварийные ремонты

- снизить объемы выпадающих доходов;

- оптимизировать потребление топлива;

- остановить рост долгов за теплоснабжение.

## Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Установка блочной газовой котельной 4-ого микрорайона | - |
| Оборудование часного жилого сектора газовым оборудованием | 4,00 |
| Реконструкция тепловой сети | 1,97 |
| Строительство новой тепловой сети | 1,99 |

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Предложения отсутствуют.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Предложения отсутствуют.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Установка и модернизация блочных угольных котельных | 5,000 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкция тепловой сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Предложения отсутствуют.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | 10,000 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкция тепловой сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Установка и модернизация блочных угольных котельных | 10,000 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкция тепловой сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Предложения отсутствуют.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | 5,000 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | 0,4 |
| Реконструкция тепловой сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Установка блочной газовой котельной | 46,751 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкция тепловой сети | 2,26 |
| Строительство новой тепловой сети | 13,59 |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | - |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкция тепловой сети | 0,77 |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Предложения отсутствуют.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Предложения отсутствуют.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Предложения отсутствуют.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Предложения отсутствуют.

Котельная 4-ого микрорайона

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Установка блочной газовой котельной 4-ого микрорайона | 48,70 |
| Оборудование часного жилого сектора газовым оборудованием | - |
| Строительство новой тепловой сети | 3,00 |
| Реконструкция тепловой сети | 1,90 |

Краткосрочные мероприятия (до 5 лет).

Объемы работ в натуральном выражении.

|  |  | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление, количество переоборудуемых квартир | Строительство блочных котельных и встроенных, установленная мощность, МВт | Реконструкция тепловых сетей, км | Строительство тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 40,00 | 0,00 | 0,28 | 0,22 |
| №3 | Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| №4 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 |
| №5 | Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| №6 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 4,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| №7 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
|  | Итого | 44 | 2,36 | 0,39 | 0,22 |

Объемы инвестиций в мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения.

|  |  | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление, млн.руб. | Строительство блочных котельных, млн.руб. | Реконструкция тепловых сетей, км | Строительство тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 4,00 | 0,00 | 1,97 | 1,99 |
| №3 | Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| №4 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| №5 | Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| №6 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 0,40 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| №7 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 |
|  | Итого | 4,40 | 30,00 | 2,74 | 1,99 |
|  | Проект | 0,53 | 3,6 | 0,33 | 0,24 |
|  | Итого | 4,93 | 33,6 | 3,07 | 2,23 |

Итого – 43,83 млн. руб.

Среднесрочные мероприятия (до 10 лет).

Объемы работ в натуральном выражении.

|  |  | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление, количество переоборудуемых квартир | Строительство блочных котельных и встроенных, установленная мощность, МВт | Реконструкция тепловых сетей, км | Строительство тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 0,00 | 12,00 | 0,32 | 1,51 |
|  | Итого | 0,00 | 12,00 | 0,32 | 1,51 |

Объемы инвестиций в мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения.

|  |  | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление, млн.руб. | Строительство блочных котельных, млн.руб. | Реконструкция тепловых сетей, км | Строительство тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 0,00 | 42,90 | 2,26 | 13,59 |
|  | Итого | 0,00 | 42,90 | 2,26 | 13,59 |
|  | Проект | 0,00 | 5,15 | 0,27 | 1,63 |
|  | Итого | 0,00 | 48,05 | 2,53 | 15,22 |

Итого – 65,8 млн. руб.

Долгосрочные  мероприятия (до 15 лет).

Объемы работ в натуральном выражении.

|  |  | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление, количество переоборудуемых квартир | Строительство блочных котельных и встроенных, установленная мощность, МВт | Реконструкция тепловых сетей, км | Строительство тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №7 | Котельная 4-ого микрорайона | 0,00 | 13,00 | 0,27 | 0,33 |
|  | Итого | 0,00 | 13,00 | 0,27 | 0,33 |

Объемы инвестиций в мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения.

|  |  | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление, млн.руб. | Строительство блочных котельных, млн.руб. | Реконструкция тепловых сетей, км | Строительство тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №7 | Котельная 4-ого микрорайона | 0,00 | 48,70 | 1,90 | 3,00 |
|  | Итого | 0,00 | 48,70 | 1,90 | 3,00 |
|  | Проект | 0,00 | 5,84 | 0,23 | 0,36 |
|  | Итого | 0,00 | 54,54 | 2,13 | 3,36 |

Итого – 60,03 млн. руб.

Оценка инвестиций и экономической эффективности (требует уточнения по итогам рабочего проектирования и экспертизы проектов) мероприятий 
по модернизации теплоснабжения Чебаркульского ГО

| Экономия топлива, тыс.руб. | Экономия электроэнергии, тыс.руб. | Итого тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 12896,28 | 2496,67 | 15392,95 |

| Общие затраты, тыс.руб. | 169,66 |
| --- | --- |
| Экономия, тыс.руб. | 15,39 |
| Окупаемость, лет | 11,02 |