Общество с ограниченной ответственностью

«Диагностика и Энергоэффективность»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТОМ   3

Обосновывающие материалы

| Директор ООО «Диагностика и Энергоэффективность» | А.А. Холодов |
| --- | --- |

Чебаркуль

2013

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |
|  | Том 3. Обосновывающие материалы |  |
| 1. | Раздел 1. Электронная модель системы теплоснабжения в административных границах г.Чебаркуля………………........... | 003 |
| 2. | Раздел 2. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 092 |
| 3. | Раздел 3. Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей и тепловых сетевых объектов………………..…. | 108 |
| 4. | Раздел 4. Перспективные топливные балансы………………….. | 112 |
| 5. | Раздел 5. Обоснование решений по водно-химическому режиму тепловых сетей..………………………………………….. | 114 |
| 6. | Раздел 6. Оценка надежности теплоснабжения…………………. | 122 |
| 7. | Раздел 7. Предложения по определению единой теплоснабжающей организации…………………………………. | 154 |
| 8. | Раздел 8.Предложения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………….. | 160 |
| 9. | Раздел 9. Предложения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей…………………………………………………………………. | 160 |

Раздел 1. Электронная модель системы теплоснабжения в административных границах г.Чебаркуля

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжении

Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 17 источников тепловой энергии, включая котельные, работающие на твердом топливе и газовые котельные:

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

Котельная ООО «Лесная сказка»

Потребителями тепловой энергии являются жилищный фонд (602542,4 кв.м), объекты бюджетной сферы (116641,6 кв.м) и прочие потребители (184069,9 кв.м).  Основная доля потребления тепловой энергии приходится на жилищный сектор – 67%.

Рис.1.

Часть 1. Общие характеристики источников тепловой энергии Чебаркульского городского округа

Таблица 1

|  | № котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Кол-во котлов | Тип, № котла | Год ввода в эксплуа-тацию | Износ | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | основной | резервный |  |  | основной | резервный |
| 1 | Котельная ОАО "Уральская Кузница" | 232,00 | 9 | ТВГМ-30 КВГМ-50 ДЕ25/14ГМ ДКВР 10/14 | - | 1964 1977 1985 1962 | 50% | газ | мазут |
| 2 | Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 70,80 | 4 | ДЕ25/14 ДКВР 20/13 | - | нд | нд | газ | мазут |
| 3 | Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 6,10 | 8 | Братск-11 НР-18 Энергия 5Д | - | нд | нд | газ | - |
| 4 | Котельная ГУЗ "Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 1,18 | 2 | НР-18 | - | 1974 | 70% | газ | - |
| 5 | Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0,90 | 2 | НР-18 | - | 1972 | 65% | уголь | - |
| 6 | Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 0,90 | 3 | НР-18 | - | 1970 | 70% | уголь | - |
| 7 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 1,50 | 4 | НР-18 | - | 1977 | нд | газ | - |
| 8 | Котельная детского санатория "Каменный цветок" | 1,56 | 2 | КВр-063К | - | 1971 | 40% | уголь | - |
| 9 | Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9 | 0,26 | 3 | ИШМА 100 | - | нд | нд | газ |  |
| 10 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 1,72 | 2 | Факел | - | нд | нд | газ | - |
| 11 | Котельная ЦРБ ул.Крылова 83/5 | 3,70 | 2 | КСВа-2,0 (ВК-21) | - | 2000 | 70% | газ | - |
| 12 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий "Сосновая горка" | 6,90 | 3 | ЗиОСаб | - | 2006 | нд | газ | - |
| 13 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий "Еловое" отделение «Утес» | 2,60 | 2 | КСВа-3,0 | - | 2004 | нд | газ | - |
| 14 | Котельная ГУП Челябинской области "Еловое" | 11,20 | 2 | UТ-L40/6 LOOS | - | 2007 | нд | газ | - |
| 15 | Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 4,15 | 9 | НР-18 Е1/9Г | - | 1975 | нд | газ | - |
| 16 | Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 3,65 | 3 | НР-18 ВК/21 | - | 1975 | нд | газ | - |
| 17 | Котельная Санатория "Лесная сказка" | 2,70 | 3 | НР-18 КВ-1,0 | - | нд | нд | газ |  |

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | ТВГМ-30 (3шт.) КВГМ-50 (2шт.) ДЕ25/14ГМ (2шт.) ДКВР 10/14 (2шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | Мазут |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 232,00 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка (в том числе городские потребители) | 89,00 (48,00) Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2,40% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Освидетельствования и экспертизы ЦБ проводятся в установленные сроки, все оборудование отработало нормативный срок, своевременно проводится текущий и капитальный ремонт оборудования |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 50% |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Расчетный метод |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Одноступенчатое натрий катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется. Производительность ХВО рабочий режим до 50т/ч, аварийный (пиковый) 100т/ч. |

Присоединенная тепловая сеть обслуживается ООО «Техноснаб».

Система отопления закрытая. В системе отопления присутствует ЦТП для снабжения потребителей 4-ого микроайона тепловой энергией и ГВС по графику 105/70.

Характеристика ЦТП:

-  год ввода в эксплуатацию: 1984 г.,

- схема подключения отопления – зависимая,

- сетевые насосы: К-100-65-200А – 5 ед., насос для испытаний: К 90/85 – 1 ед.,

- водоподогреватели отсутствуют,

- тепловая автоматика отсутствует.

| Нагрузка ЦТП | Расход ЦТП |
| --- | --- |
|  | Теплоты (Гкал/ч) | Воды (т/ч) |
| Отопление Горячее водоснабжение Вентиляция | 10,57 4.86 - | 301,6 139,10 - |
| Всего | 15,42 | 440,70 |

Основное потребление ГВС в отопительном сезоне – 4 микрорайон, в летнем сезоне - 4 микрорайон, Центральная районная больница (ЦРБ).

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 32,9 км подземной прокладки в непроходных каналах, частично надземная, год ввода в эксплуатацию 1982-1995.

Изоляция – минвата, рубероид.

Температурный график  150/70 с верхней срезкой 130.

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, бюджет, прочие.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено.

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует. За 2013г. зафиксировано 110 аварий на тепловых сетях.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет нормативных потерь 9,95%.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям –  зависимое с элеваторными узлами смешения (4 микрорайон потребители от ЦТП – без узлов смешения).

Оснащенность приборами учета:  18% отпущенной энергии.

### Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 267 | нд | 38,34 |
| Бюджет | 33 | нд | 6,86 |
| Прочие | 59 | нд | 5,11 |
| ОАО «Уральская Кузница» | нд | нд | 41,02 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 232,00 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка (городские потребители), Гкал/час | 91,34 (50,32) |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 233318,02 |

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | ДЕ25/14 ДКВР 20/13 (4шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | Уголь |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 70,80 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка (в том числе городские потребители) | 68,08 (1,54) Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2,40% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | нд |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 96% |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | нд |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | нд |

Котельная обслуживает потребителей войсковой части и городских потребителей. Сети городских потребителей обслуживает  ООО «Теплоснаб». Граница раздела балансовой ответственности установлена от выходного фланца подающей задвижки  и входного фланца обратной задвижки  в т. 29 а-1 до внешних  стен зданий, расположенных по ул. Полковой, 2.

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 2384 м (надземная), год ввода в эксплуатацию 1959-1990.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  105/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, прочие

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет нормативных потерь 11,8%.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  0% отпущенной энергии.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 27 | 55142,10 | 1,669 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 3 | нд | 0,073 |
| Потребители ВЧ | 96 | 680477 | 20,032 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 70,80 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка (городские потребители), Гкал/час | 21,77 (1,74) |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 55340,75 |

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | Братск-11 НР-18 Энергия 5Д (8шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 6,10 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 1,54 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | нд |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 25% |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | нд |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | нд |

Тепловая сеть четырехтрубная протяженностью 2958 м (надземная), год ввода в эксплуатацию не установлен.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, прочие

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 22% отпуска.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  0% отпущенной энергии.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 2 | нд | 0,48 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 13 | 39902,5 | 1,06 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 6,10 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,54 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 3920,73 |

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | НР-18 (2шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 1,18 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 0,83 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2,40% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1974 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 70 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 2063 м (надземная), год ввода в эксплуатацию - 1974.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, бюджет, прочие

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 8,3% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  53% отпущенной энергии.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 9 | нд | 0,18 |
| Бюджет | 1 | нд | 0,65 |
| Прочие | 119 | нд | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 1,18 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 2425,30 |

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | НР-18 (2шт.) |
|  | Основное топливо | Уголь |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 0,90 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 0,31 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2,40% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1972 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 34% |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 706 м (надземная), год ввода в эксплуатацию - 1972.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, бюджет, прочие

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 13,5% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  18% отпущенной энергии.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 4 | нд | 0,11 |
| Бюджет | 3 | нд | 0,18 |
| Прочие | 1 | нд | 0,02 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 0,90 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,31 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 785,70 |

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | НР-18 (3шт.) |
|  | Основное топливо | Уголь |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 0,90 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 0,28 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2,40% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1970 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 31% |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 392,2м (надземная), год ввода в эксплуатацию - 1970.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 13,5% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  18% отпущенной энергии.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 4 | нд | 0,28 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 0,90 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,28 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 716,30 |

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | НР-18 (4шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 1,50 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 0,58 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | % |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1977 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 32 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть котельной колледжа находится на балансе УМС Чебаркульского ГО.

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 802 м. Прокладка тепловой сети – надземная. Изоляция – мин. вата и рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный дом и колледж.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено.

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 5,9% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  100% отпущенной энергии.

### Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общая площадь, м2 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 1 | н/д | 0,15 |
| Бюджет | 1 | н/д | 0,43 |
| Прочие | - | - | - |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 1,50 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,58 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 1489,18 |

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | КВр-063К ККр-0,93 (2шт.) |
|  | Основное топливо | Уголь |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 1,56 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 0,46 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 3,3% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1971 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 52% |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 988,8 м (надземная, подземная), год ввода в эксплуатацию - 1971.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, бюджет и прочие

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 5,0% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  74% отпущенной энергии.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 12 | нд | 0,14 |
| Бюджет | 3 | нд | 0,32 |
| Прочие | 3 | нд | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 1,56 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,46 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 1825,32 |

Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | ИШМА 100 (3шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 0,26 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 0,16 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 1% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | нд |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 61% |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 50 м (надземная), год ввода в эксплуатацию не установлен.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - бюджет

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 3,2% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  0% отпущенной энергии.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 1 | 3978,00 | 0,16 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 0,26 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,16 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 410,80 |

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | Факел (2шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 1,72 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 0,18 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 3% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | нд |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 13 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 1063 м (надземная), год ввода в эксплуатацию не установлен.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилые дома, общежитие и учебный корпус.

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 8,5% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  76% отпущенной энергии.

### Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 4 | нд | 0,06 |
| Бюджет | 2 | нд | 0,12 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 1,72 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,18 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 449,50 |

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | КСВа-2,0 (ВК-21) (2шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 3,70 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 1,29 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2 % |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 2000 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 26 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Газовый счетчик |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Натрий-катионовые фильтры |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 713 м (надземная, подземная), год ввода в эксплуатацию не установлен.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - бюджет

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 6,2% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  8% отпущенной энергии.

### Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет | 10 | нд | 1,29 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 3,70 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,29 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 4028,49 |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | ЗиОСаб (3шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 6,90 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 3,68 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2,40% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | нд |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 57% |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 1565 м (надземная), год ввода в эксплуатацию не установлен.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, бюджет, прочие.

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 8,8% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  100% отпущенной энергии.

### Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 13 | 58799 | 2,45 |
| Бюджет | 13 | 24023 | 1,17 |
| Прочие | 2 | 1064 | 0,06 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 6,90 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 3,68 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 9458,87 |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | КСВа-3,0 (2шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 2,60 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 1,94 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 1 % |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 2004 г. – ввод в эксплуатацию, 2010 г. – последнее освидетельствование |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 80 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 1269 м (надземная (лотки)), год ввода в эксплуатацию - 1980.

Изоляция - минвата.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор и объекты пансионата «Утёс».

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – данные отсутствуют.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  – данные отсутствуют.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общая объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 6 | н/д | 0,636 |
| Бюджет | 14 | 10353 | 1,32 |
| Прочие | 0 | 0 | 0 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 2,60 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 1,94 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 4848,06 |

Котельная ГУП Челябинской области "Еловое"

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | UТ-L40/6 LOOS (2шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 11,02 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 9,28 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2% |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 2007 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 20 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Приборы учета |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Установка SF 1354/5600 SE, подпиточный насос Wilo MHI805DM (2шт.) |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 4200 м (надземная, канальная), год ввода в эксплуатацию - 2000.

Изоляция – маты минераловатные марки 100.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, здания санатория

Диспетчерские службы теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи – автоматика фирмы Danfoss.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – данные отсутствуют.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  данные отсутствуют.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 7 | нд | 1,46 |
| Бюджет | 20 | нд | 7,65 |
| Прочие | 2 | нд | 0,17 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 11,20 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 9,28 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 10649,76 |

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | НР-18 (7шт.) Е1/9Г (2шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 4,15 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 3,64 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2,24 % |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1975 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 88 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Натрий - катионирование, 1т/час |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 2833 м (надземная, подземная), год ввода в эксплуатацию - 1975.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилые дома, прочие объекты

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 8,2% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  100% отпущенной энергии.

### Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 2 | нд | 0,04 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 19 | нд | 3,60 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 4,15 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 3,60 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 8699,54 |

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | НР-18 (1шт.) ВК/21 (2шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 3,65 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 2,76 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 2,24 % |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1975 г. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 77 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 2335 м (надземная, подземная), год ввода в эксплуатацию - 1975.

Изоляция - минвата, рубероид.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор, прочие

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – расчет норматива 8,2% отпущенной энергии.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  100% отпущенной энергии.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 18 | нд | 1,74 |
| Бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 13 | нд | 1,02 |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 3,65 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 2,76 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 7054,94 |

Котельная ООО «Лесная сказка»

| № | Характеристика | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Структура основного оборудования | НР-18 (2шт.) КВ-1,0 (1шт.) |
|  | Основное топливо | Природный газ |
|  | Резервное топливо | - |
|  | Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 2,90 Гкал/час |
|  | Присоединенная нагрузка | 0,58 Гкал/час |
|  | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды | 90 % |
|  | Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 1982 |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Температурный график |
|  | Среднегодовая загрузка оборудования | 80 % |
|  | Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет отсутствует |
|  | Характеристики водоподготовки и подпиточных устройств | Водоподготовка отсутствует, подпитка из системы водоснабжения |

Тепловая сеть двухтрубная протяженностью 1100 м (надземная), год ввода в эксплуатацию - 1982.

Изоляция - минералвата.

Температурный график  95/70

Потребители тепловой энергии - Жилищный сектор и прочие

Коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям нет.

Диспетчерская служба теплоснабжающих (теплосетевых) организаций имеется  в наличие, средства автоматизации, телемеханизации и связи отсутствуют.

Бесхозяйных  тепловых сетей не выявлено

Наладка гидравлических режимов тепловых сетей не производилась, пьезометрические графики отсутствуют.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет отсутствует.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет отсутствует.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов отсутствует.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей отсутствует.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения отсутствуют.

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях – данные отсутствуют.

Типы и строительные особенности тепловых камер и павильонов – данные отсутствуют.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии – данные отсутствуют.

Типы присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям – зависимое, без узлов смешения.

Оснащенность приборами учета:  данные отсутствуют.

Тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование | Количество зданий, шт. | Общий объем, м3 | Суммарная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания | 5 | 3545,3 | 0,08 |
| Бюджет | 9 | 5881 | 0,50 |
| Прочие |  |  |  |

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источника тепловой энергии

| Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/час | 2,90 |
| --- | --- |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,58 |
| Полезный отпуск тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, Гкал/год | 1546,51 |

### Зоны действия источников тепловой энергии

### Существующие балансы  теплоносителя

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения на город составит 1550,0 м3/час (общий 3000 м3/час), потери теплоносителя с утечкой составят 20 м3/час. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется. Производительность ХВО: рабочий режим до 50т/ч, аварийный (пиковый) 100т/ч

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 64,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,1 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 63,4 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,1 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 30,7 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,05 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 12,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,02 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 11,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,02 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 23,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,037 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 21,6 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,04 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 6,4 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,01 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 7,003 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,011 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 39,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,08 м3/час. Система водоподготовки: Установка SF 1354/5600 SE, подпиточный насос Wilo MHI805DM (2шт.)

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 227,26 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,24 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 75,6 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,12 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 169,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,25 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 72,0 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 96,0 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/час. Система водоподготовки: Натрий - катионирование, 1т/час

Котельная ООО «Лесная сказка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 22,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,04 м3/час.

### Существующие топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 336660,0 Гкал. Потребление природного газа составит 46436,0 тыс. м3. Объем резервного топлива – мазута 2501 т.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 119223,0 Гкал. Потребление природного газа составит 17741,7 тыс.м3.  Объем резервного топлива – угля 607 т.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 5062,3 Гкал. Потребление природного газа составит 687,0 тыс.м3.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 2425,3 Гкал. Потребление природного газа составит 329,4 тыс.м3.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 785,7 Гкал. Потребление угля составит 235,7 тонн.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 716,3 Гкал. Потребление угля составит 214,9 тонн.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 1500,0 Гкал. Потребление природного газа составит 503,9 тыс.м3.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 2066,9 Гкал. Потребление угля составит 620,1 тонн.

Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 410,8 Гкал. Потребление природного газа составит 55,8 тыс.м3.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 449,5 Гкал. Потребление природного газа составит 64,9 тыс.м3.

Котельная ЦРБ ул.Крылова 83/5

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 5637,1 Гкал. Потребление природного газа составит 761,5 тыс. м3 .

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 10099,7 Гкал. Потребление природного газа составит 1293,6 тыс.м3.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 8391,6 Гкал. Потребление природного газа составит 1300,0 тыс. м3.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 10628,9 Гкал. Потребление природного газа составит 1976,3 тыс. м3.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная) , Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 18160,0 Гкал. Потребление природного газа составит 2543,1 тыс. м3.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 3814,0 Гкал. Потребление природного газа составит 587,0 тыс. м3.

### Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций (факт 2012г.)

| № котельной | Название источника | Распределено и предъявлено к оплате в 2012 году, Гкал | Расход топлива | Выработано тепловой энергии по топливу, Гкал | Конечное использование топлива, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ | Уголь |  |  |
|  |  |  | тыс. м3 | т |  |  |
| 1 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 274780 | 46436,0 | - | 336660 | 74 |
| 2 | Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 105200 | 17742 | - | 129906 | 74 |
| 3 | Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 5210 | 910 | - | 6737 | 72 |
| 4 | ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 2329 | 408 | - | 2714 | 71 |
| 5 | Котельная п.Мисяш, ул. Станционная | 1476 | - | 781 | 1724 | 34 |
| 6 | Котельная п.Мисяш, ул. Достоевского |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 530 | 504 | - | 1500 | 13 |
| 8 | Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1152 | - | 440 | 2067 | 48 |
| 9 | Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9 | 398 | 56 | - | 411 | 89 |
| 10 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 234 | 65 | - | 450 | 45 |
| 11 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 5180 | 762 | - | 5637 | 85 |
| 12 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 8468 | 1240 | - | 10010 | 85 |
| 13 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 17000 | 3276 | - | 19021 | 65 |
| 14 | Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 16470 | 3227 | - | 18160 | 64 |
| 16 | Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная ООО «Лесная сказка» | нд | 587 | - | 3814 | - |

### Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию организаций Чебаркульского городского округа, на 2014 год

| № п/п | Наименование услуг | Единицы измерения | Тарифы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01.2014 г. | с 01.07.2014 г. |
| 1 | Тепловая энергия в горячей воде от газовой котельной ОП ООО «Мечел-Энерго» | руб./Гкал (без учета НДС) | 843,96 | 891,22 |
| 2 | Тепловая энергия в паре от газовой котельной ОП ООО «Мечел-Энерго» | руб./Гкал (без учета НДС) | 877,82 | 926,18 |
| 3 | Теплоснабжение от газовой котельной ООО «Санаторий «Кисегач» | руб./Гкал (без учета НДС) | 894,69 | 948,36 |
| 4 | Теплоснабжение от газовой котельной санатория «Еловое» ООО «Позитив» | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 946,66 | 973,17 |
| 5 | Теплоснабжение от газовой котельной отделения ООО «Санаторий Еловое» отделения «Утес» | руб./Гкал (без учета НДС) | 946,58 | 971,65 |
| 6 | Теплоснабжение от газовой котельной ГУП санаторий «Сосновая горка» | руб./Гкал (без учета НДС) | 956,43 | 1019,28 |
| 7 | Теплоснабжение от газовой котельной ООО «ТеплоРесурс» | руб./Гкал (НДС не предусмотр.) | 1395,20 | 1457,69 |
| 8 | Теплоснабжение от газовой котельной ОАО «РЭУ»-филиал «Екатеринбургский» (ДОС) среднеотпускной | руб./Гкал (без учета НДС) | 1014,24 | 1040,16 |
| 9 | Теплоснабжение от газовой котельной № 36 ОАО «РЭУ»-филиал «Екатеринбургский» (сан. УралВО) | руб./Гкал (без учета НДС) | 1335,21 | 1391,34 |
| 10 | Передача тепловой энергии по сетям ООО «Теплоснаб» от котельной ООО «ТеплоРесурс» | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 112,52 | 117,92 |
| 11 | Теплоснабжение от газовой котельной ООО «Теплоснаб» сан. "Чебаркуль" среднеотпускной тариф | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 1692,64 | 1790,25 |
| 12 | Теплоснабжение от угольных котельных ООО «Теплоснаб» ж.д. станции Мисяш среднеотпускной тариф | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 2387,03 | 3308,13 |
| 13 | Теплоснабжение от угольной котельной ООО «Теплоснаб» сан. "Каменный цветок", среднеотпускной тариф | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 2871,95 | 3053,98 |
| 14 | Теплоснабжение от газовой котельной ООО «Теплоснаб» по ул. Советская, 269 | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 947,04 | 1515,26 |
| 15 | Теплоснабжение от газовой котельной ООО «Теплоснаб» по Миасское шоссе, 5 среднеотпускной тариф | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 2985,19 | 3070,43 |
| 16 | Передача тепловой энергии по сетям г. Чебаркуль | руб./Гкал (НДС не предусмотр.) | 112,80 | 120,05 |
| 17 | Передача тепловой энергии от котельных станции Мисяш | руб./Гкал (НДС не предусмотр.) | 81,60 | 85,64 |
| 18 | Передача тепловой энергии от котельной на территории санатория «Каменный цветок» | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 133,09 | 139,56 |
| 19 | Передача тепловой энергии от котельной по адресу санаторий «Чебаркуль» | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 106,11 | 111,31 |
| 20 | Передача тепловой энергии на нужды отопления очистных сооружений | руб./Гкал (НДС не предусмотрен) | 112,80 | 118,27 |

В тарифах на 2014 год  учтен предельный рост цен:

- на газ 0 %,

- на электроэнергию 7,2 %,

- на уголь (-0,2) %.

# Анализ тарифов

Ниже представлены диаграммы затрат, включенных в тариф для организаций, осуществляющих теплоснабжение на территории Чебаркульского ГО (для которых структура цены была получена из данных по раскрытию информации):

Из приведенных диаграмм можно сделать следующий вывод:

Основные затраты для выработки тепловой энергии приходятся на топливную составляющую 50-70%, на оплату труда персонала и социальные выплаты: 5-25%, на электроэнергию 7-15%.

Низкий вклад амортизации – не более 2% (кроме Санатория «Сосновая Горка» - 9%), свидетельствует о том, что существующее основное оборудование выработало свой ресурс, а новое практически не внедряется.

Доля заработной платы с отчислениями наиболее высока для ОАО «РЭУ» Екатеринбургский филиал, и организаций обслуживающих муниципальные котельные 15-25%.

Доля ремонтов (капитального и текущего) не превышает 4% (кроме котельных школы №9 и Агролесохозяйственного колледжа), что не отражает реальной ситуации с уровнем технического состояния оборудования. Только за 2013 год было ликвидировано более 100 аварий на тепловых сетях г. Чебаркуль. Т.е. основной ремонт проводится из других источников.

### Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

Из комплекса существующих проблем организации теплоснабжения на территории Чебаркульского городского округа, можно выделить основные составляющие:

- основное количество сетей построено в период 1970-1990 г.г., таким образом, срок эксплуатации сетей составляет 25-50 лет, что превышает нормативный срок службы - 25 лет (фактически срок службы магистральных сетей - 12-15 лет, разводящих сетей - 7-8 лет);

- срок эксплуатации основной части генерирующего оборудования превышает срок службы, установленной производителем (15-25 лет):

Рис.1.

Рис.2.

- неравномерность температуры на вводах у потребителей по территории города;

- неудовлетворительное состояние внутренних систем отопления;

- отсутствие приборов учета у большинства источников тепла и потребителей;

- потребители индивидуального сектора г.Чебаркуль снабжаются теплом в соответствие с температурным графиком 150/70, при этом не имея узлов смешения на вводе, что противоречит СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» для жилых, общественных и административных зданий, и Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115);

- низкая плотность тепловой нагрузки для малых котельных (тепловые сети большой протяженности снабжают теплом потребителей малой мощности);

- в течении летнего режима горячее водоснабжение от котельной «Уральская Кузница» осуществляется преимущественно удаленных потребителей по магистралям с Ду 500мм  (4 микрорайон) и  с Ду 400 мм (ЦРБ), что приводит к высоким потерям тепла при транспортировке.

Вышеизложенное приводит не только к существенным перерасходам ТЭР, но и напрямую отражается на качестве коммунальных услуг для всех участников теплоснабжения, в том числе и конечных потребителей.

Анализ деятельности теплоснабжающих организаций выявил следующее:

- низкий уровень энергетической эффективности источников тепловой энергии (см. таблицу ниже);

|  | № котельной, адрес | Фактический удельный расход топлива, нетто, г.ут/Гкал | Удельный расход топлива, учтенный в тарифе, нетто г.ут/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО "Уральская Кузница" | 160,93 | 161,89 |
| 2 | Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 169, 00 | 166,38 |
| 3 | Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | - | 152,63 |
| 4 | Котельная ГУЗ "Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 175,45 | 164,5 |
| 5 | Котельные п. Мисяш, | 389,80 | 243,80 |
| 7 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 760,00 | - |
| 8 | Котельная детского санатория "Каменный цветок" | 307,49 | 246,12 |
| 9 | Котельная школы №9 поселка Куйбышева | - | - |
| 10 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 176,02 | 161,86 |
| 11 | Котельная ЦРБ ул.Крылова 83/5 | 155,15 | 168,73 |
| 12 | Котельная "Санаторий Сосновая Горка" | 150,4 | 150,6 |
| 13 | Котельная ГУП ЧО "Еловое" Утес | 180,20 | 158,4 |
| 14 | Котельная ГУП ЧО "Еловое" | - | - |
| 15 | ООО «Санаторий «Кисегач» | 203,09 | 174,94 |
| 17 | Котельная Санатория "Лесная сказка" | - | - |

Наибольший превышение фактического потребления топлива над нормативом наблюдается для муниципальных котельных, а также для котельных Санаториев «Кисегач» и «Еловое Утес».

Данная ситуация складывается из двух факторов:

- низкая энергетическая эффективность старых котельных;

- объемы тепловой энергии, отпускаемые с теплоисточников, актируются и принимаются не в полном объеме из-за отсутствия приборов учета отпуска тепла, а расчет отпущенной энергии ведется по нормативам потребления и нормативным величинам потерь;

- тепловые сети разрегулированы, как следствие нарушены гидравлические режимы, происходит перерасход ТЭР и неравномерное распределение тепла по потребителям.

Из-за разрегулировки тепловых сетей от котельной ОАО «Уральская Кузница», температура воды в обратном трубопроводе существенно превышает температуру по графику. Это приводит к:

- увеличению потерь тепловой энергии  в обратном трубопроводе;

- перегреву насосов при температурах выше 100 град.С в подающем трубопроводе;

- снижению разницы между температурами подачи и «обратки», а соответственно к росту расхода теплоносителя и затрат электроэнергии на перекачку.

При расчетном расходе на городских потребителей примерно 800 м3/ч, из-за снижения средней разницы температур в 1,9 раза относительно графика расход составляет 800*1,9=1540 м3/ч, что близко к фактическому 1550 м3/ч.

Основные причины:

- сверхнормативные потери в тепловых сетях;

- недифференцированные нормативы на отопление потребителей многоэтажных домов и индивидуальных и малоэтажных домов;

- моральный и физический износ оборудования, завышенная установленная мощность относительно подключенной нагрузки, повышенные удельные расходы топлива на выработку тепла;

- нарушение гидравлических режимов теплоснабжения;

- большая доля малоэтажного жилфонда в структуре присоединенной нагрузки ряда котельных, и как следствие сверхнормативные потери в теплосетях, высокие удельные расходы тепловой энергии, не покрываемые утвержденными нормативами.

В соответствие с Постановлением Главы Чебаркульского ГО «Об утверждении нормативов потребления, цен и тарифов на оплату тепловой энергии населением Чебаркульского городского округа от 20 ноября 2007 г. № 1140 утверждены следующие нормативы на отопление  на 1 кв. м отапливаемой площади в Гкал/месяц/кв.м – 0,0214 от котельной ООО «Мечел-Энерго», котельных санаториев «Утес», «Сосновая Горка», «Еловое», 0,0269 от котельной «Чебаркульского агролесохозяйственного колледжа», 0,0184 от котельной «Чебаркульский опытный лесхоз». Данные нормативы соответствуют многоэтажным домам.

Следующий комплекс мероприятий позволит снизить сверхнормативные затраты:

- модернизация угольных котельных, а также реконструкция котельных имеющих избыточную мощность гененрирующего оборудования;

- строительство и введение в эксплуатацию новых источников для снижения потерь в сетях, устранению неэффективных режимов и повышение надежности системы;

- снижение доли частного сектора, подключенного к централизованному теплоснабжению за счет перевода на индивидуальное отопление;

- установка приборов учета отпуска тепловой энергии на источниках тепла;

- установка приборов учета тепловой энергии у потребителей в соответствие с законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении …»;

- внедрение водоподготовки на котельных;

- гидравлическая наладка тепловых сетей для устранения недотопов и перетовов, а также снижения расходов электрической энергии;

- проведение энергетических обследований с целью выявления фактических показателей режимов теплоснабжения, фактических потерь при передаче, выработке и потреблении тепловой энергии, разработки плана мероприятий по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения.

## Глава3 – Электронная модель системы теплоснабжения

При разработке и оптимизации схемы теплоснабжения Чебаркульского ГО, для анализа и наладки режимов теплоснабжения в тепловых сетях, был использован ГИС ZuluThermo - гидравлические расчеты тепловых сетей, который соединяет в себе современные графические и расчетные технологии для:

• моделирования фактических режимов эксплуатации существующих сетей теплоснабжения;

• моделирования режимов эксплуатации с учетом перспективных планов развития при строительстве и подключении новых объектов;

• выдачи расчетных данных для оптимизации гидравлических и тепловых режимов.

Рекомендуемые схемы теплоснабжения:

Котельная ОАО «Уральская Кузница» и реконструированная котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

Котельная ООО «Лесная сказка»

Пример расчета одного из потребителей (от котельной ОАО «Уральская Кузница»):

## Раздел 2. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

- Перевести частный жилищный фонд на индивидуальное газовое отопление (40 домов с суммарной нагрузкой 0,2Гкал/ч):

| 8марта | 4 |
| --- | --- |
| 8марта | 6 |
| 8марта | 8 |
| 8марта | 10 |
| 8марта | 14 |
| 8марта | 16 |
| 8Марта | 12 |
| Заря | 1 |
| Заря | 3 |
| Крупской | 5 |
| Крупской | 7 |
| Крупской | 9 |
| Крупской | 11 |
| Крупской | 13 |
| Крупской | 15 |
| Крупской | 16 |
| Крупской | 14 |
| Крупской | 12 |
| Крупской | 23а |
| Молодежи | 3 |
| Молодежи | 1 |
| Молодежи | 5 |
| Молодежи | 4 |
| Молодежи | 7 |
| Молодежи | 6 |
| Молодежи | 11 |
| Победы | 23 |
| Победы | 14 |
| Электростальская | 18 |
| Энгельса | 3 |
| Энгельса | 5 |
| Энгельса | 4 |
| Энгельса | 2 |
| Энгельса | 6 |
| Энгельса | 8 |
| Энгельса | 11 |
| Энгельса | 10 |
| Энгельса | 13 |
| Энгельса | 9 |
| Энгельса | 7 |

Перевести прочие объекты на индивидуальное газовое отопление (6 объектов с суммарной нагрузкой 0,304Гкал/ч):

    - АЗС Лукойл

    - объект у АЗС Лукойл

    - СТО

    - КТВ (Крупской, 10)

    - рынок (Крупской, 8)

    - ДШИ

- Переключение нагрузки потребителей 4-того микрорайона, подключенных к ЦТП (с суммарной нагрузкой 8,455 Гкал/ч), на новую газовую блочную котельную с выводом ЦТП в резерв:

Жилые здания:

    - Октябрьская, 9б

    - Ленина, 4б

    - Октябрьская, 5б

    - Октябрьская, 3г

    - Октябрьская, 9

    - Карпенко, 8а

    - Карпенко, 10б

    - Карпенко, 8б

    - Октябрьская, 9б

    - Карпенко, 4

    - Октябрьская, 9/1

    - Октябрьская, 7

    - н/д

    - Ленина, 44а

    - Октябрьская, 7в

    - Заря, 27

    - Заря, 31

    - Октябрьская, 1

    - Октябрьская, 3а

    - Октябрьская, 3

    - Октябрьская, 5а

    - Октябрьская, 5

    - Карпенко, 4а

    - Октябрьская, 3в

    - Октябрьская, 1а

    - Карпенко, 8

    - Карпенко, 8

    - Калинина, 24

Бюджетные потребители:

    - СОШ№7 бассейн

    - СОШ№7

    - типография (Советская, 27)

Прочие объекты:

    - ООО «Мазис» (Калинина, 44)

    - пристр. Центр зан (Карпенко, 10а)

    - Октябрьская, 9а

    - пристр. Юность (Карпенко, 6)

    - Гараж РПС

    - м-н у РПС

    - РПС (Калинина, 44)

    - Октябрьская, 9а

    - Дом УВОВ (Октябрьская, 1б)

    - объект между Октябрьской 3а и 3г

    - Стеклорез (Кирова, 18)

    - Ф.К.

    - Центр занятости (Карпенко, 10а)

    - м-н «Виктория» (Энгельса, 62)

- Переключение нагрузки жилых домов 3-микрорайона (адреса: Крылова, 20;  Крылова , 20а; Крылова , 20б) и прочих объектов (ГРП, маг. Алиса, КНС-2) (с суммарной нагрузкой 1,2 Гкал/ч) на реконструированную котельную ЦРБ.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Предложения отсутствуют.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Предложения отсутствуют.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Замена существующей котельной на автоматизированную угольную блочную котельную 0,34  Гкал/ч.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Предложения отсутствуют.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Замена существующей котельной на блочную газовую котельную меньшей мощности 0,69 Гкал/ч.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Предложения отсутствуют.

Котельная г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9

Предложения отсутствуют.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Перевод на поквартирное и индивидуальное газовое отопление потребителей:

| Объект | № дома | Этажность | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | №4 | 1этаж | 0,003 |
| Жилой дом | №6 | 1этаж | 0,015 |
| Жилой дом | №9 | 2этаж | 0,036 |

Реконструкция котельной с уменьшением установленной мощности до 0,14 Гкал/ч.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Реконструкция котельной с увеличением мощности до 10,32 Гкал/ч в соответствие с планом развития 3-его микрорайона. Подключение новых объектов строительства (13 зданий). Переключение потребителей до (адреса: Крылова , 20;  Крылова , 20а; Крылова , 20б, ГРП, маг. Алиса, КНС-2) с котельной ОАО «Уральская Кузница».

Провести наладку гидравлических режимов для обеспечения совместитмости режимов потребителей ЦРБ и новых подключаемых потребителей. Предусмотреть обеспечение потребителей котельной ГВС в летний сезон.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Предложения отсутствуют.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Предложения отсутствуют.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Предложения отсутствуют.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Предложения отсутствуют.

Котельная 4-ого микрорайона

Строительство новой блочной газовой котельной в 4-ом микрорайоне мощностью 11,18 Гкал/ч.

Строительство новых объектов (5 зданий). Переключение потребителей с ЦТП на новую котельную.

Провести наладку гидравлических режимов работы новой котельной. Предусмотреть обеспечение потребителей котельной ГВС  в летний сезон.

Раздел 3. Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей и тепловых сетевых объектов

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 282 метров.

| Диаметр существующего трубопровода, м | Диаметр нового трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,08 | 151 |
| 0,25 | 0,3 | 131 |

Для обеспечения тепловой энергией вновь вводимых потребителей необходимо провести строительство новых участков тепловой сети.

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 0,07 | 107 |
| 0,08 | 28 |
| 0,1 | 64 |
| 0,125 | 22 |

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Существующая система теплоснабжения Областной туберкулезной больницы является закрытой, четырехтрубной, хотя часть потребителей отбирает воду на ГВС из тепловой сети. В качестве подпитки используется водопровод холодного водоснабжения. При расходе теплоносителя 30 куб.м/ч подпитка сети за счет разбора воды на ГВС в среднем составляет 1,5 куб.м/ч. В связи с сложившейся ситуацией целесообразно перевести всех потребителей на открытый водоразбор, т.к. существующая закрытая система ГВС является неэффективной – высокие тепловые потери в циркуляционном контуре из-за малой нагрузки ГВС. В настоящее время водоснабжение ХВС осуществляется по трубопроводу с Ду 50 мм. Пропускная способность данного диаметра составляет 2,5 куб.м/ч. Таким образом, целесообразно при переводе на открытую систему теплоснабжения заменить участок водовода с Ду 50 мм на водовод с Ду 150 мм.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 323 метра.

| Диаметр существующего трубопровода, м | Диаметр нового трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 0,15 | 0,3 | 125 |
| 0,1 | 0,15 | 69 |
| 0,1 | 0,15 | 32 |
| 0,08 | 0,15 | 31 |
| 0,2 | 0,3 | 66 |

Для обеспечения тепловой энергией вновь вводимых потребителей необходимо провести строительство новых участков тепловой сети протяженностью 1504 метра.

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 0,07 | 33 |
| 0,08 | 106 |
| 0,1 | 54 |
| 0,125 | 302 |
| 0,15 | 130 |
| 0,175 | 180 |
| 0,2 | 229 |
| 0,3 | 470 |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Реконструкция существующего трубопровода от узла Т1 до узла Т3 протяженностью 110 метров с заменой трубопровода  с Ду 50 мм на трубопровод с Ду  100 мм.

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная 4-ого микрорайона

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 272 метра.

| Диаметр существующего трубопровода, м | Диаметр нового трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 0,05 | 0,125 | 19 |
| 0,15 | 0,25 | 98 |
| 0,15 | 0,25 | 60 |
| 0,15 | 0,2 | 30 |
| 0,05 | 0,07 | 65 |

Для обеспечения тепловой энергией вновь вводимых потребителей необходимо провести строительство новых участков тепловой сети протяженностью 333 метра.

| Диаметр трубопровода, м | Протяженность, м |
| --- | --- |
| 0,07 | 80 |
| 0,08 | 30 |
| 0,1 | 88 |
| 0,125 | 135 |

Раздел 4. Перспективные топливные балансы

### Расчет перспективных топливных балансов  источников теплоснабжения Чебаркульского ГО

| Наименование источника | Перспективная выработка тепловой энергии, Гкал/год | Удельный расход топлива, нетто, т.у.т/Гкал | Выработка Т.У.Т. | Потребление топлива | Количество и наименование резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ, тыс. м3 | Уголь, т |  |
| Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 247081,21 | 0,162 | 40027,16 | 35111,54 | - | 2012,6 т (мазут) |
| Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 64287,52 | 0,16638 | 10696,16 | 9382,59 | - | 607 т (уголь) |
| Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 5129,16 | 0,162 | 830,92 | 728,88 | - | Резервное топливо отсутствует |
| Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 2709,82 | 0,165 | 447,12 | 392,21 | - |  |
| Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 930,63 | 0,23 | 214,04 | - | 356,74 |  |
| Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского | 848,51 | 0,3898 | 330,75 | - | 551,25 |  |
| Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 1621,47 | 0,162 | 262,68 | 230,42 | - |  |
| Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1986,96 | 0,23 | 457,00 | - | 761,67 |  |
| Котельная школы № 9, пос. Куйбышева | 428,68 | 0,162 | 69,45 | 60,92 | - |  |
| Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 332,28 | 0,162 | 53,83 | 47,22 | - |  |
| Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 25140,42 | 0,162 | 4072,75 | 3572,59 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 10626,61 | 0,1506 | 1600,37 | 1403,83 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 5265,62 | 0,1584 | 834,07 | 731,64 | - |  |
| Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» | 11685,05 | 0,1584 | 1850,91 | 1623,61 | - |  |
| Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 9693,76 | 0,17494 | 1695,83 | 1487,57 | - |  |
| Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) | 7861,21 | 0,17494 | 1375,24 | 1206,35 | - |  |
| Котельная ООО «Лесная сказка» | 1813,88 | 0,162 | 293,85 | 257,76 | - |  |
| Новая котельная 4 микрорайона | 30141,31 | 0,162 | 4882,89 | 4283,24 | - |  |

Для расчета перспективных топливных балансов использовались следующие коэффициенты:

- 1,14 т.у.т./1000м3 природного газа,

- 0,6 т.у.т./тонна угля.

Раздел 5. Обоснование решений по водно-химическому режиму тепловых сетей

### Перспективные балансы  теплоносителя

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения Чебаркульского ГО составит 645 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 7,09 м3/ч. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей по ул. Елагина  составит 64,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,1 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 63,4 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,099 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 30,7 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,05 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 12,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 002 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 11,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,02 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 23,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,037 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 18 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,047 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 6,4 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,01 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль, ул. Миасское шоссе, 5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 4,722 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,008 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 341,1 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,96 м3/ч. Система водоподготовки: Установка SF 1354/5600 SE, подпиточный насос Wilo MHI805DM (2шт.)

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 150,8 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,24 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 75,6 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,12 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 169,2 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,25 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 162 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,3 м3/ч. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 112 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/ч. Система водоподготовки: Натрий - катионирование, 1т/ч

Котельная ООО «Лесная сказка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 22,6 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,04 м3/ч.

Новая котельная 4 микрорайона

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 378,9 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 1,177 м3/ч.

## Внедрение химводоподготовки для котельных

Необходимым условием долговечности и экономичности функционирования любого котла является правильно спроектированный, смонтированный и эксплуатируемый комплекс водоподготовки для котельной, дополненный программой коррекции котловой воды дозирование химреагентов.

Для подбора оборудования химводоподготовки для котла необходимы следующие данные:

- максимальный часовой и суточный объем воды для подпитки системы (Qmax час; Q max сут);

- режим подпитки (периодический/непрерывный);

- химический анализ исходной воды;

- требования к составу подпиточной воды для котлов (в зависимости от конструкции и рабочего давления).

Для подпитки сетей котельных в подавляющем числе случаев используется водопроводная (питьевая) вода, которая проходит стадии коагулирования, обеззараживания жидким хлором и т.п., становясь высокоагрессивной, с низким рН. В процессе транспортировки до теплоисточника  вода обогащается соединениями железа, что приводит к образованию отложений в трубопроводах и на теплообменных поверхностях котлов.

В соответствие с РД 24.031.120-91 «НОРМЫ КАЧЕСТВА СЕТЕВОЙ И ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ» для закрытых систем теплоснабжения с температурой воды не более 115 0С карбонатная жесткость не должна превышать 800 мкг-экв/кг, а содержание соединений железа (в пересчете на Fe) – 600 мкг/кг.

В случае выполнения всех требований по качеству сетевой воды в соответствии с требованиями РД не удается обеспечить работу тепловых сетей без снижения их экономичности.

Альтернативой качеству сетевой и подпиточной воды является создание условий, при которых обеспечиваются:

■ снижение скорости накипеобразования;

■ ограничение коррозионной активности воды;

■ появление условий, исключающих образование твердых отложений;

■ создание режима разрыхления старых отложений, но с достаточно малой интенсивностью.

Реализация этих требований в различных объемах возможна за счет внутрикотловой обработки воды с использованием реагентов или безреагентных методов. Комплексный результат в большинстве случаев достигается при использовании химических антинакипинов на органической основе. В настоящее время для подготовки воды в системах теплоснабжения эффективно используются различные ингибиторы коррозии, накипи, солеотложений. Ингибиторы - вещества значительно замедляющие, или останавливающие процессы коррозии металла трубопроводов и теплотехнического оборудования и препятствующие образованию накипи (отложений) на поверхностях трубопроводов и оборудования. Наиболее распространенными ингибиторами для стабилизационной обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водогрейных котлов являются комплексонаты ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn. В соответствие с МУ 1-322-03 применение комлексонатного способа водоподготовки позволяет:

1. Снизить стоимость подготовки подпиточной воды при улучшении технологических характеристик теплоносителя, по сравнению с ее умягчением и деаэрацией;

2. Уменьшить коррозию металла внутренних поверхностей водогрейных котлов, систем теплоснабжения;

3. Устранить образование накипи, способствовать отмывке имеющихся на поверхностях котлов, системы теплоснабжения накипи и отложений;

4. Предотвратить шламообразование в котле;

5. Обеспечить соблюдение требований нормативной документации к оборудованию, объему химического контроля, оснащению лабораторий, ведению эксплуатационной документации.

На сегодняшний день существует Технологический регламент подготовки воды комплексонатами ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn, (для реагентов произведенных по ТУ 2439-001 - 242-10860-97 (Цинковый комплекс ОЭДФ (ОЭДФ - гп)) и по ТУ 2439- 002-24210860-99 (Цинковый комплекс НТФ (НТФ-Zn)).

Согласования:

- Федеральный горный и промышленный надзор России (Письмо от 01.03.02г. №12-07/160),

- Департамент государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства энергетики Российской Федерации (Письмо от 26.12.01г. №32-10-10/469),

- Госстрой России (Заключение от 24.10.01г. № ВР-5838/12),

- Государственной Санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации (Заключение № 61.РЦ.02.000.Т.000353.07.01 от 30.07.01r.)

- Технология рекомендована к применению Федеральным центром энергоресурсосбережения при Госстрое РФ.

В таблице приведены ориентировочные граничные параметры применения комплексонатов ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn для стабилизационной обработки подпиточной и сетевой воды водогрейных котлов, систем теплоснабжения.

| Показатель | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | открытая | закрытая |
|  | Температура сетевой воды, °С |
|  | 115 | 150 | 200 | 115 | 150 | 200 |
| Карбонатная жесткость, мг - экв/л | 10 | 7 | 5 | 25 | 16 | 10 |
| Содержание растворенного кислорода, мг/кг | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| Значение рН при 25°С | от 6 до 9,0 | от 6 до 9,7 |
| Содержание соединений железа, мг/кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10 | 5 | 3 |
| Содержание комплексоната ОЭДФ-Zn, мг/л | До 5 | Не нормируется |
| Содержание комплексоната НТФ-Zn, мг/л | До1 | Не применяется | Не нормируется |

Как видно из таблицы данные реагенты могут быть использованы для водоподготовки в котельных Чебаркульского городского округа.

Для добавления реагентов в системы теплоснабжения используются автоматические дозирующие устройства. Наиболее распространенные из них для котлов малой и средней мощности: «Импульс-2»,  «Импульс-5», «Ижик», «Комплексон -6» и др. Наиболее хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации «Импульс» и «Ижик».

Дозирующее устройство «Импульс», разработанное и выпускаемое Удмуртским государственным университетом, предназначено для дозирования жидких реагентов, например, ингибиторов накипеобразования и ингибиторов коррозии, реагентов для химического обескислороживания, комплексонов для химической очистки оборудования и проч., в поток воды и поддержания постоянной пропорции дозирования при объеме подпитки теплотехнической системы до 20 м3/час. Рекомендуется для комплексонатной обработки воды в водогрейных котельных мощностью до 50 Гкал/час, в индивидуальных котельных и теплопунктах, системах оборотного водоснабжения и системах охлаждения, а также в транспортных энергетических установках. Дозирующее устройство «Импульс» устанавливают в разрыв подпиточного трубопровода энергетической установки.

Мини-дозаторы «Ижик» предназначены для дозирования жидких реагентов, например, ингибиторов накипеобразования и ингибиторов коррозии, реагентов для химического обескислороживания, растворов комплексонов для химической очистки оборудования и проч., в подпиточную воду локальных закрытых (не имеющих открытого водоразбора) тепловых сетей со значением объема подпитки тепловой сети, не превышающего 5 м3/сутки.

Рекомендуются для противонакипной и противокоррозионной обработки воды в локальных (преимущественно крышных и блочных) водогрейных котельных, а также в котельных индивидуальных жилых домов. Мини-дозатор «Ижик» устанавливают в разрыв подпиточного трубопровода котельной установки при помощи муфт с внутренней резьбой.

Для реализации мероприятия необходимо провести исследование химического состава, накипеобразующей и коррозионной способности воды с выдачей отчёта (раздела проекта), включающего рекомендации и технологический режим противонакипной и противокоррозионной обработки воды – 21 тыс. руб. Приобрести дозирующее устройство, например, стоимость дозатора «ИЖИК» ( http://www.labudgup.ru/izh25.html) составляет 26,6 тыс.руб. Объем заправки реагентом составляет до 0,5 дм3. Стоимость композиции ОЭДФ 100руб. за 1кг. При расходе реагента 100 кг в отопительный сезон (точная цифра будет известна на стадии определения технологического режима противонакипной обработки), стоимость составит 10 тыс.руб.

Раздел 6. Оценка надежности теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен по «Методическим указаниям по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (далее – «Методические указания»), разработанных в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Часть 1. Описание показателей надежности системы теплоснабжения

В соответствии с «Методическими указаниями» системы теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения классифицируются по показателям надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатели, характеризующие надежность электроснабжения источников тепла;

- показатели, характеризующие надежность водоснабжения источников тепла;

- показатели, характеризующие надежность топливоснабжения источников тепла;

- показатели, характеризующие соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

- показатели, характеризующие уровень резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети;

- показатели, характеризующие уровень технического состояния тепловых сетей;

- показатели, характеризующие интенсивность отказов тепловых сетей;

- показатели, характеризующие аварийный недоотпуск тепла потребителям;

- показатели, характеризующие количество жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

• при наличии резервного электроснабжения Кэ = 1,0;

• при отсутствии резервного электроснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кэ = 0,8;

5,0 – 20 - Кэ = 0,7;

свыше 20 - Кэ = 0,6.

Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

• при наличии резервного водоснабжения Кв = 1,0;

• при отсутствии резервного водоснабжения при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кв = 0,8;

5,0 – 20 - Кв = 0,7;

свыше 20 - Кв = 0,6.

Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

• при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

• при отсутствии резервного топлива при мощности источника тепловой энергии (Гкал/ч):

до 5,0 - Кт = 1,0;

5,0 – 20 - Кт = 0,7;

свыше 20 - Кт = 0,5.

Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб).

Величина этого показателя определяется размером дефицита (%):

до 10 - Кб = 1,0;

10 – 20 - Кб = 0,8;

20 – 30 - Кб - 0,6;

свыше 30 - Кб = 0,3.

Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) системы теплоснабжения, подлежащей резервированию:

90 – 100 - Кр = 1,0;

70 – 90 - Кр = 0,7;

50 – 70 - Кр = 0,5;

30 – 50 - Кр = 0,3;

менее 30 - Кр = 0,2.

Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс), характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене (%) трубопроводов:

до 10 - Кс = 1,0;

10 – 20 - Кс = 0,8;

20 – 30 - Кс = 0,6;

свыше 30 - Кс = 0,5.

Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года

Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)],

где nотк - количество отказов за последние три года;

S- протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения [км].

В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель надежности (Котк)

до 0,5 - Котк = 1,0;

0,5 - 0,8 - Котк = 0,8;

0,8 - 1,2 - Котк = 0,6;

свыше 1,2 - Котк = 0,5;

Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед) в результате аварий и инцидентов определяется по формуле:

Qнед = Qав/Qфакт*100 [%]

где Qав - аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года;

Qфакт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года.

В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надежности (Кнед)

до 0,1 - Кнед = 1,0;

0,1 - 0,3 - Кнед = 0,8;

0,3 - 0,5 - Кнед = 0,6;

свыше 0,5 - Кнед = 0,5.

Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения.

Ж = Джал/ Дсумм*100 [%]

где Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения;

Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения.

В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель надежности (Кж)

до 0,2 - Кж = 1,0;

0,2 – 0,5 - Кж = 0,8;

0,5 – 0,8 - Кж = 0,6;

свыше 0,8 - Кж = 0,4.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс:

,

где n - число показателей, учтенных в числителе.

Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) определяется:

,

где , - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения;

Q1, Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения.

Оценка надежности систем теплоснабжения

В зависимости от полученных показателей надежности системы теплоснабжения с точки зрения надежности могут быть оценены как:

• высоконадежные - более 0,9;

• надежные - 0,75 - 0,89;

• малонадежные - 0,5 - 0,74;

• ненадежные - менее 0,5.

Системы теплоснабжения, признанные по общему показателю надежности высоконадежными и надежными, в части обеспечения элементной надежности внешними системами электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии могут признаваться ненадежными.

Часть 2. Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Расчет показателей надежности системы теплоснабжения производится исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии по данным, представленным теплоснабжающими организациями. При отсутствии данных соответствующий коэффициент принимается равным нулю.

Оценка надежности теплоснабжения.

| Наименование показателя | Котельная ОАО «Уральская Кузница» |
| --- | --- |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | присутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | свыше 20 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | свыше 20 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | присутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | не влияет |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 1 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | до 10% |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0.5 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | свыше 1,2 |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - | 396 |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 30,0 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] | 4,4 |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 1 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | 0 |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] | 0 |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 1 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 359 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | 0 |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] | 0 |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,9 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/ч) | 89 |
| Наименование показателя | Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,6 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | присутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | свыше 20 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,6 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | свыше 20 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | присутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | не влияет |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | 0% до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 0,2 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | менее 30 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 2,384 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 30 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,38 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час): | 68,084 |
| Наименование показателя | Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,7 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | 5,0-20 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,7 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | 5,0-20 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | 5,0-20 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 2,958 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | нет данных |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,45 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 1,54 |
| Наименование показателя | Котельная ГУЗ «ОТБ г.Чебаркуль» |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 0,5 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 50-70% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0,6 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | 08-1,2 |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - | 4 |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 4,126 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] | 0,97 |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 21 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,52 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 0,8288 |
| Наименование показателя | Котельная п.Мисяш, ул. Станционная, п.Мисяш, ул. Достоевского, |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0,6 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | 08-1,2 |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - | 2 |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 2,196 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] | 1 |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 8 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,58 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 0,586 |
| Наименование показателя | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) |  |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 2 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,51 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 0,31 |
| Наименование показателя | Котельная детского санатория «Каменный цветок» |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 0,5 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 0,5 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 0,5 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 0,7 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 70-90% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0,6 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | 08-1,2 |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - | 2 |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 1,978 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] | 1,01 |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 17 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,54 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 0,4549 |
| Наименование показателя | Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9 |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 0,5 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 50-70% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 1 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | до 0,5 |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - | 0 |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 0,1 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] | 0 |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 1 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,56 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 0,16 |
| Наименование показателя | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 2,126 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 5 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,51 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 0,1749 |
| Наименование показателя | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | не влияет до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 1,426 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 11 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,51 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 1,294 |
| Наименование показателя | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,7 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | 5,0-20 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,7 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | 5,0-20 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 0,7 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | 5,0-20 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 0,5 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 50-70% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 3,130 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 28 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,4 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 3,684 |
| Наименование показателя | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 0,2 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | менее 30 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 2,538 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 25 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,42 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 1,9002 |
| Наименование показателя | Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,7 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | 5,0-20 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,7 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | 5,0-20 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 0,7 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | 5,0-20 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 0,2 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | менее 30 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 8,4 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 30 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,37 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 9,2843 |
| Наименование показателя | Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 5,666 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 21 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,51 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 3,6392 |
| Наименование показателя | Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 0,2 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | менее 30 |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 4,67 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 30 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,42 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 2,7637 |
| Наименование показателя | Котельная ООО «Лесная сказка» |
| Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии: | до 5,0 |
| Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв): | 0,8 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт): | 1 |
| Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие): | отсутствует |
| Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час): | до 5,0 |
| Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | 1 |
| Величина показателя определяется размером дефицита (%) | до 10% |
| Показатель уровня резервирования (Кр) | 1 |
| Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) | 90-100% |
| Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): | 0 |
| Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) | нет данных |
| Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк): | 0 |
| Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года | нет данных |
| количество отказов за последние три года (nотк, раз) - |  |
| протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) | 2,2 |
| Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)] |  |
| Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед): | 0 |
| аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) | нет данных |
| фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал) |  |
| Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] |  |
| Показатель качества теплоснабжения (Кж): | 0 |
| количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм) | 12 |
| количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) | нет данных |
| Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] |  |
| Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) | 0,51 |
| Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/час) | 0,5764 |
| Общий показатель надежности систем теплоснабжения поселения, городского округа (при наличии нескольких систем теплоснабжения) | 0,64 |
| , где … - значения показателей надежности отдельных систем теплоснабжения; Q1… Qn - расчетные тепловые нагрузки потребителей отдельных систем теплоснабжения |  |

По результатам расчета видно, что по Чебаркульскому городскому округу только система теплоснабжения от котельной ОАО «Уральская кузница» имеет коэффициент надежности Кнад=0,9, т.е. является высоконадежной. Остальные системы – малонадежные и ненадежные. Соответственно, в целом по округу общий показатель надежности низкий.

Рекомендации по внедрению мероприятий для повышения надежности и увеличения энергоэффективности теплоснабжения

## Внедрение системы диспетчеризации

Одним из мероприятий по повышению надежности теплоснабжения, а также снижения сверхнормативных потерь тепла является внедрение системы диспетчеризации. Система диспетчеризации представляет собой автоматизированную систему измерения, сбора, архивирования и обработки данных с объектов теплоснабжения.

Система теплоснабжения г. Чебаркуль представляет собой разветвленную сеть трубопроводов, вследствие чего аварийные ситуации (утечки, разрывы) и несанкционированное вмешательство или другие нештатные ситуации могут быть обнаружены с значительным запозданием, помимо этого существует сложность локализации аварий.

Внедрение системы предназначено для обеспечения бесперебойной работы городской сети теплоснабжения, быстрого выявления аварийных ситуаций, определение участков с наибольшими потерями воды за счет утечек, а также тепловых потерь.

Система диспетчеризации состоит из центрального диспетчерского пункта и рассредоточенных по городу средств контроля в узловых точках сети, диктующих точках и т.п. Связь может обеспечиваться как проводным Интернет-каналом, GSM или радиоканалом. Контролироваться могут давления, расходы воды, температуры в подающем и обратном трубопроводах, потребление электроэнергии, состояние оборудование (например, насосов – вкл./выкл. и т.п.). В зависимости от настроек система может сигнализировать о нештатных ситуациях: выход за пределы рабочих параметров (давление, расход). Система позволит архивировать наиболее ценные параметры для их дальнейшей обработки  и для анализа работы системы, эффективности, потерь воды за счет утечек и т.п.

Внедрение системы позволит:

- повысить удобство работы оператора за счет централизованного комплексного предоставления ему данных о состоянии технологического процесса;

- привлекать внимание к изменению параметров и срабатыванию механизмов;

- увеличить надежность работы оборудования за счет предупреждения аварийных ситуаций путем автоматического контроля превышения не только аварийных, но и технологических установок по любому параметру и своевременной сигнализации об этом;

- упростить обслуживание системы за счет отказа от большого числа показывающих и регистрирующих приборов;

- повысить объективность регистрации работы оборудования. При разборе какого-либо события можно запросить на экран и распечатать протокол работы системы за интересующий интервал времени, а также отобразить на дисплее и затем распечатать графики изменения во времени любых параметров;

Все это позволит:

- снизить затраты на эксплуатацию системы по сравнению с применением традиционных средств КИПиА,

- снизить потери воды на утечки, за счет оперативного реагирования на аварийные ситуации, выявления участков с повышенными потерями и локализацией мест утечек,

- оптимизировать управление и работу служб, выявлять неоптимальные режимы работы системы.

## Проведение наладки гидравлических режимов тепловых сетей Чебаркульского ГО

Проведение наладки гидравлических режимов тепловых сетей позволит при минимальных затратах:

- оптимизировать потребление тепла и воды, обеспечить всех потребителей необходимым количеством тепла, устранить «перетопы» и «недотопы» потребителей;

- снизить затраты топлива и электроэнергии на выработку и передачу тепла;

- снизить капитальные затраты на реконструкцию системы теплоснабжения за счет точного прогнозирования результатов реализуемых мероприятий.

В результате проведения гидравлического расчета системы теплоснабжения определяются параметры регулирования общего расхода и давления теплоносителя на вводах потребителей, и отдельно по системам отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. После проведения гидравлического расчета проводятся наладочные работы, включающие в себя установку регулирующих устройств. В точках с постоянными гидравлическими режимами рекомендуется устанавливать дроссельные шайбы. Основным преимуществом данных регулирующих устройств является низкая стоимость изготовления, недостатком является невозможность оперативного регулирования режимов без остановки системы теплоснабжения, однако в случае установки в общедоступных местах это позволяет снизить риск несанкционированного изменения параметров регулирования.

В точках с переменными гидравлическими режимами в частности системы с существенными колебаниями расхода теплоносителя, рекомендуется установка балансировочных клапанов, которые позволяют проводить регулировку без остановки системы теплоснабжения. Это позволит проводить корректировку гидравлического режима в течение отопительного сезона.

Созданная в рамках разработки схемы теплоснабжения электронная модель является первым этапом, и послужит базой для проведения данных работ.

## Проведение дополнительных обследований элементов тепловой системы

По результатам работы было выявлено, часть исходных данных  имеет низкую степень достоверности, а часть данных просто отсутствует. Это оказывает существенное влияние на результаты моделирования функционирования систем теплоснабжения, что влияет на достоверность прогнозов текущей и перспективной ситуаций.

Рекомендуется предусмотреть работы по обследованию с целью получения достоверных данных и последующей корректировкой схемы теплоснабжения.

В первую очередь корректировке должны быть подвергнуты: нагрузки потребителей (особенно муниципальных котельных), определены реальные удельные расходы топлива и электрической энергии, фактические режимы работы котельных (расходы, температуры теплоносителя и т.д.).

Для этого в первую очередь необходимо оснастить все источники тепловой энергии приборами учета отпуска тепла.

## Внедрение коммерческого учета тепловой энергии и параметров теплоносителя на границе балансовой ответственности источников

Основным поставщиком тепловой энергии в г. Чебаркуль является ОАО «Уральская Кузница». В настоящее время на границе балансовой ответственности установлен, но не введен в эксплуатацию прибор учета тепловой энергии. Это не позволяет осуществлять контроль и анализ режимов теплоснабжения и фактических объемов отпуска тепловой энергии городским потребителям. Необходимо предусмотреть финансирование для восстановления существующей системы учета и ввести ее в эксплуатацию.

## Внедрение коммерческого учета тепловой энергии потребителей

В соответствие с ФЗ №261 от 23.11.2009г. необходимо провести работы по оснащению потребителей приборами учета тепловой энергии.

Раздел 7. Предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Критерии установления единой теплоснабжающей организации установлены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808).

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

4. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 настоящих Правил.

7. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

8. В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

9. В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

10. Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

11. В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

12. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Предлагается выбрать в качестве единой теплоснабжающей организации для объектов г. Чебаркуля – ООО «Мечел-энерго», которая удовлетворяет критериям:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

- Величина чистых активов ООО «Мечел-энерго» на 31.12.2012 составила 818 972 тыс. руб., что более чем на 5% превышает собственные активы теплосетевых организаций Чебаркульского ГО.

Предлагается выбрать в качестве единых теплоснабжающих организаций

-  ООО «Теплоснаб» для объектов УМС Чебаркульского ГО:

Котельные поселка Мисяш, ГОУ Чебаркульский Агролесохозяйственный колледж, объекты по ул. Елагина (от котельной Чебаркульский ЭРТ), ГУЗ «Областная туберкулезная больница», санаторий Каменный Цветок», поселка Куйбышева шк.№9, котельная по ул. Миасское шоссе,5;

- ООО «Теплоресурс» для котельной ул. Крылова 83/5 (ЦРБ);

– ГУП «Санаторий Сосновая Горка» для котельной «Санатория Сосновая Горка»;

- ГУП Санаторий «Еловое» для котельной  ГУП Санаторий «Еловое»;

- ГУП Санаторий «Еловое» для котельной  ГУП Санаторий «Еловое» отделений «Утес»;

- ООО «Санаторий Кисегач» для котельных ООО «Санаторий Кисегач»;

- ОАО РЭУ «Екатеринбургский филиал» для котельной Военного санатория «Чебаркульский» Уральского ВО;

- ООО «Лесная Сказка» для котельной Санатория ООО «Лесная сказка».

Раздел 8. Предложения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Все сети теплоснабжения Чебаркульского городского округа обособлены. На каждую тепловую сеть задействован единственный источник теплоснабжения. Распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

Раздел 9. Предложения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей

В Чебаркульском городском округе бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.