# Приложение

к постановлению администрации
                                                                                                                                           Чебаркульского городского округа
                                                                                                                                               от ___________ 2016 г.	№ _______

Протокол публичных слушаний

актуализации схемы теплоснабжения г. Чебаркуля.

| № | Схема теплоснабжения по проекту | Вносимые изменения | Организации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Том №1. Раздел 1. Анализ существующего положения в сфере теплоснабжения г. Чебаркуль |  |
| Пункт таблица стр. 7 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» - фактический удаленный расход топлива, г.ут/Гкал – 159,31 - удельный расход топлива, учтенный в тарифе г.ут/Гкал- 153,95 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» - фактический удаленный расход топлива, г.ут/Гкал – 158,5 - удельный расход топлива, учтенный в тарифе г.ут/Гкал-158,0 | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Раздел 2. Расчет показателей перспективного спроса на тепловую энергии (мощность) и теплоноситель с разбивкой по годам |
| Пункт таблица стр10 | Долгосрочный (до 15лет) Котельная «Уральская Кузница» - перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, Гкал/час – 43,042 - перспективные балансы теплоносителя, м3/час- 591,6 | Долгосрочный (до 15лет) Котельная «Уральская Кузница» - перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, Гкал/час – 232,0 - перспективные балансы теплоносителя,м3/час- 3000,0 | ООО «Мечел-Энерго» МУП «Теплоком» | Изменить по предложению |
| Пункт таблица стр.10 | Новая котельная 4 микрорайона; Среднесрочные (10лет) | Исключить строки: - Новая котельная 4 микрорайона - Среднесрочные (10лет) | ООО «Мечел-Энерго» | Без изменения |
|  | Котельная ЦРБ 83/5 - перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, Гкал/час – 8,376 - перспективные балансы теплоносителя, м3/час- 341,1 | Котельная ЦРБ 83/5 - перспективные балансы располагаемой тепловой мощности, Гкал/час – 8,376 - перспективные балансы теплоносителя, м3/час- 341,1 |  | Изменить по предложению |
| Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, перспективные балансы теплоносителя |
| Пункт на стр. 21 | Перспективные балансы теплоносителя Котельная ОАО «Уральская Кузница» Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения Чебаркульского ГО составит 645 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 7,09 м3/ч. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется. | Перспективные балансы теплоносителя Котельная ОАО «Уральская Кузница» Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения Чебаркульского ГО составит 3000 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 20,0 м3/ч. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется. | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Раздел 4. Перспективные топливные балансы |
| Пункт таблица Стр 25-26 | Расчет перспективных топливных балансов источников теплоснабжения Чебаркульского ГО Котельная ЦРБ, ул. Крылова 83/5 - перспективная выработка тепловой энергии, Гкал/год - 25140,42 - Удельный расход топлива, нетто, т.у.т/Гкал - 0,162 - Выработка Т.У.Т. - 4072,75 - Потребление топлива, Газ, тыс. м3- 3572,59 | Расчет перспективных топливных балансов источников теплоснабжения Чебаркульского ГО Скорректировать с учетом исключения данных по котельным ЦРБ, ул. Крылова 83/5 | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
|  | Новая котельная 4 микрорайона - перспективная выработка тепловой энергии, Гкал/год -30141,31 - Удельный расход топлива, нетто, т.у.т/Гкал - 0,162 - Выработка Т.У.Т. -4882,89 - Потребление топлива, Газ, тыс. м3-4283,24 | новой котельной 4 микрорайона |  | Без изменения |
| Раздел 5. Целевые показатели развития системы теплоснабжения |
| Стр. 27 | Основные целевые показатели модернизации системы теплоснабжения Чебаркульского города округа: - Повышение надежности системы за счет реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. - Обеспечение качественного теплоснабжения потребителей: обеспечение тепло- гидравлических режимов, при которых каждый потребитель получает необходимое количество тепла (устранение перетопов и недотопов). - Снижение потерь тепловой и гидравлической энергий при транспортировке тепла. - Снижение величины морального физического износа объектов системы теплоснабжения. - Снижение расхода топлива и электроэнергии на выработку тепла. | Основные целевые показатели модернизации системы теплоснабжения Чебаркульского города округа Исключить или уточнить целевой показатель развития | ООО «Мечел-Энерго» | изменить |
| Раздел 7. Варианты реализации схемы теплоснабжения на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды |
| Стр. 56- 61 | Рассмотреть раздел № 7 | Уточнить целесообразность и экономическую обоснованность установки дополнительных котельных | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Том №2 Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа |
| Таблица № 2 стр. 6 | Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ОАО «Уральская Кузница» Таблица №2 | Характеристика жилого и нежилого фонда от котельной ОАО «Уральская Кузница» Таблица №2 заполнить графы по объемам, этажности, количества квартир, года в вода в эксплуатацию включить новые объекты подключаемые к сети теплоснабжения. Отразить потребителей перешедших на автономное отопление. Перехода новых потребителей планировать с обсуждением на общественных слушаниях. | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Раздел 3. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с поэтапной разбивкой, учитывающей техническую и инвестиционную необходимость и возможность |
| Пункт на стр.33 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 Реконструкция котельной с увеличением мощности до 10,32 Гкал/ч (12 МВт) в соответствие с планом развития 3-его микрорайона. Подключение новых объектов строительства (13 зданий). Переключение потребителей до (адреса: Крылова , 20; Крылова , 20а; Крылова , 20б, ГРП, маг. Алиса, КНС-2) с котельной ОАО «Уральская Кузница». | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 - вывести из эксплуатации с подключением их потребителей к системе централизованного теплоснабжения. | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Пункт стр.34 | Котельная 4-ого микрорайона Строительство новой блочной газовой котельной в 4-ом микрорайоне мощностью 11,18 Гкал/ч (13 МВт). Строительство новых объектов (5 зданий). Переключение потребителей с ЦТП на новую котельную. Провести наладку гидравлических режимов работы новой котельной. Предусмотреть обеспечение потребителей котельной ГВС в летний сезон. | Котельная 4-ого микрорайона исключить | ООО «Мечел-Энерго» | Без изменения |
| Раздел 4. Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей с поэтапной временной разбивкой, учитывая техническую и инвестиционную необходимость и возможность |
| Пункт стр. 35 | Дополнить стр. 35 | Провести гидравлическую наладку системы теплоснабжения муниципальных тепловых сетей | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Пункт стр. 36 | Котельная ЦРБ, ул. Крылова 83/5 Гидравлическая наладка системы теплоснабжения. Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 323 метра. | Котельная ЦРБ, ул. Крылова 83/5 Провести гидравлическую наладку системы теплоснабжения | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Пункт стр.37 | Котельная 4-ого микрорайона Гидравлическая наладка системы теплоснабжения. Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 272 метра | Котельная 4-ого микрорайона Исключить | ООО «Мечел-Энерго» | Без изменить |
| Раздел 5. Перспективные топливные балансы |
| Таблица на стр 42-43 | Расчет перспективных топливных балансов источников теплоснабжения Чебаркульского ГО Котельная ЦРБ, ул. Крылова 83/5 - перспективная выработка тепловой энергии, Гкал/год - 25140,42 - Удельный расход топлива, нетто, т.у.т/Гкал - 0,162 - Выработка Т.У.Т. - 4072,75 - Потребление топлива, Газ, тыс. м3- 3572,59 | Расчет перспективных топливных балансов источников теплоснабжения Чебаркульского ГО Скорректировать с учетом исключения данных по котельным ЦРБ, ул. Крылова 83/5 | ООО «Мечел-Энерго» МУП «Теплоком» | Изменить по предложению |
|  | Новая котельная 4 микрорайона - перспективная выработка тепловой энергии, Гкал/год -30141,31 - Удельный расход топлива, нетто, т.у.т/Гкал - 0,162 - Выработка Т.У.Т. -4882,89 - Потребление топлива, Газ, тыс. м3-4283,24 | Скорректировать с учетом исключения данных новой котельной 4 микрорайона | ООО «Мечел-Энерго» МУП «Теплоком» | Изменить по предложению |
| Раздел 6. Решения по водно-химическому режиму тепловых сетей |
| пункт стр 44 | Перспективные балансы теплоносителя Котельная ОАО «Уральская Кузница» Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 645 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 7,09 м3/час. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется. | Перспективные балансы теплоносителя Котельная ОАО «Уральская Кузница» Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 3000 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 20,0 м3/час. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется. | МУП «Теплоком» | Изменить по предложению |
| Раздел 8. Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |
| Пункт стр 57 | Все сети теплоснабжения Чебаркульского городского округа обособлены. На каждую тепловую сеть задействован единственный источник теплоснабжения. Распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. | 1.«предлагается вывести из эксплуатации котельной ЦРБ, ул.Крылова 83/5 с подключением потребителей к системе центрального теплоснабжения от котельной ОАО «Уральская Кузницы». Остальные сети теплоснабжения ЧГО обособлены». 2 «предлагается вывести из эксплуатации с подключением их потребителей к системе централизованного теплоснабжения» - добавить «с увеличением гидравлического режима» | ООО «Мечел-Энерго» МУП «Теплоком» | Изменить по предложению |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГО ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ |
| Пунк стр 57 | Дополнить заключение | - Раздел изложить с выше указанных замечаниями - Дополнительно необходимо определить источник финансирования для каждого мероприятия. | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Добавить раздел 9 в том № 2: Решения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозных тепловых сетей – Уточнить наличие бесхозных сетей, поставить на баланс УМС ЧГО и передать в МУП «Теплоком» |
|  | Том № 3 |
| Пунк на стр 81 | Анализ удельного расхода топлива Котельная ОАО "Уральская Кузница" Фактический удельный расход топлива, нетто, г.ут/Гкал - 160,93 Удельный расход топлива, учтенный в тарифе, нетто г.ут/Гкал- 161,89 | Анализ удельного расхода топлива Котельная ОАО "Уральская Кузница" Фактический удельный расход топлива, нетто, г.ут/Гкал -158,5 Удельный расход топлива, учтенный в тарифе, нетто г.ут/Гкал -158,00 | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Раздел 2. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
| Пункт на стр 120 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 Реконструкция котельной с увеличением мощности до 10,32 Гкал/ч (12 МВт) в соответствие с планом развития 3-его микрорайона. Подключение новых объектов строительства (13 зданий). Переключение потребителей до (адреса: Крылова , 20; Крылова , 20а; Крылова , 20б, ГРП, маг. Алиса, КНС-2) с котельной ОАО «Уральская Кузница». Провести наладку гидравлических режимов для обеспечения совместимости режимов потребителей ЦРБ и новых подключаемых потребителей. Предусмотреть обеспечение потребителей котельной ГВС в летний сезон. | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 «Предлагается вывести из эксплуатации с подключением их потребителей к системе централизованного теплоснабжения» | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Пункт на стр 121 | Котельная 4-ого микрорайона Строительство новой блочной газовой котельной в 4-ом микрорайоне мощностью 11,18 Гкал/ч (13 МВт). Строительство новых объектов (5 зданий). Переключение потребителей с ЦТП на новую котельную. Провести наладку гидравлических режимов работы новой котельной. Предусмотреть обеспечение потребителей котельной ГВС в летний сезон. | Котельная 4-ого микрорайона исключить | ООО «Мечел-Энерго» | Без изменения |
| Раздел 3. Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей и тепловых сетевых объектов |
| Пункт на стр 123 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 Гидравлическая наладка системы теплоснабжения. Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 323 метра. | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 Гидравлическая наладка системы теплоснабжения от котельной ОАО «Уральская кузница» | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Пункт на стр 124 | Котельная 4-ого микрорайона Гидравлическая наладка системы теплоснабжения. Для оптимизации гидравлических режимов необходимо провести реконструкцию существующего трубопровода протяженностью 272 метра. | Котельная 4-ого микрорайона исключить | ООО «Мечел-Энерго» | Без изменения |
| Раздел 5. Обоснование решений по водно-химическому режиму тепловых сетей |
| Пункт на стр 129 | Перспективные балансы теплоносителя Котельная ОАО «Уральская Кузница» Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения ЧГО составит 645 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 7,09 м3/ч. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется. | Перспективные балансы теплоносителя Котельная ОАО «Уральская Кузница» Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения ЧГО составит 3000 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 20 м3/ч. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется. | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Пункт на стр 130 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 341,1 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 0,96 м3/ч. Система водоподготовки: Установка SF 1354/5600 SE, подпиточный насос Wilo MHI805DM (2шт.) | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 исключить | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Пункт на стр 131 | Новая котельная 4 микрорайона Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 378,9 м3/ч, потери теплоносителя с утечкой составят 1,177 м3/ч. | Новая котельная 4 микрорайона исключить | ООО «Мечел-Энерго» | Без изменения |
| Раздел 6. Оценка надежности теплоснабжения |
| Таблица на стр 141-142 | Оценка надежности теплоснабжения. 1.Показатель надежности электроснабжения источников тепла (Кэ) – 1 Характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания (наличие/отсутствие) – присутствует Мощность источника тепловой энергии - свыше 20 2. Показатель надежности водоснабжения источников тепла (Кв) - 1 Характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения (наличие/отсутствие):- отсутствует Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час):- свыше 20 3.Показатель надежности топливоснабжения источников тепла (Кт):- 1 Характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения (наличие/отсутствие):- присутствует Мощность источника тепловой энергии (Гкал/час):- не влияет 4.Показатель соответствия тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей фактическим тепловым нагрузкам потребителей (Кб)-1 Величина показателя определяется размером дефицита (%)- до 10% 5. Показатель уровня резервирования (Кр)- 1 Характеризуется отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к фактической тепловой нагрузке (%) - 90-100% 6.Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс): - 1 Характеризуется долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов (%) - до 10% 7.Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк):- 0.5 Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года - свыше 1,2 Количество отказов за последние три года (nотк, раз) -396 Протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) - 30,0 Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)]- 4,4 8. Показатель относительного недоотпуска тепла (Кнед):- 1 Аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года(Qав, Гкал) - 0 Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года (Qфакт, Гкал)---- Qнед = Qав/Qфакт*100 [%] – 0 9. Показатель качества теплоснабжения (Кж):- 1 Количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения (Дсумм)- 359 Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения (Джал) – 0 Ж = Джал/ Дсумм*100 [%] - 0 10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) - 0,9 11. Расчетная тепловая нагрузка потребителей (Гкал/ч) -89 | Изложить в новой редакции: 7.Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк):- 1 Характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три года – до 0,5 Количество отказов за последние три года (nотк, раз) -0 Протяженность тепловой сети теплоснабжения (S, км) – 2,0 Иотк = nотк/(3*S) [1/(км*год)]- 0 10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) - 1 | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Пункт на стр 164 | По результатам расчета видно, что по Чебаркульскому городскому округу только система теплоснабжения от котельной ОАО «Уральская кузница» имеет коэффициент надежности Кнад=0,9, т.е. является высоконадежной. Остальные системы – малонадежные и ненадежные. Соответственно, в целом по округу общий показатель надежности низкий. | Изложить в новой редакции: По результатам расчета видно, что по Чебаркульскому городскому округу только одна тепловая сеть (от котельной ОАО «Уральская кузница) является высоконадежной (Кнад=1), остальные ТС - малонадежные и ненадежные. Соответственно, в целом по округу общий показатель надежности низкий | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |
| Раздел 7. Предложения по определению единой теплоснабжающей организации |
| Пункт на стр 173 | Предлагается выбрать в качестве единых теплоснабжающих организаций - ООО «Теплоснаб» для объектов УМС Чебаркульского ГО | Предлагается выбрать в качестве единых теплоснабжающих организаций (в зоне своей ответственности): - МУП «Теплоком»; - ООО «Мечел-Энерго» | ООО «Мечел-Энерго»: | Изменить по предложению |
| Раздел 8. Предложения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии |  |
| Пункт на стр 175 | Все сети теплоснабжения Чебаркульского городского округа обособлены. На каждую тепловую сеть задействован единственный источник теплоснабжения. Распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. | Изложить в новой редакции «Предлагается вывести из эксплуатации котельную ЦРБ с подключением потребителей к системе центрального теплоснабжения от котельной ОАО «Уральской кузницы. Остальные сети теплоснабжения ЧГО обособлены. На каждую тепловую сеть задействован единственный источник теплоснабжения. Распределения тепловой нагрузки между данными источниками тепловой энергии не требуется» Оставить без изменения. | ООО «Мечел-Энерго» МУП «Теплоком» | Изменить по предложению |
| Раздел 9. Предложения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей |
| Пункт на стр 175 | В Чебаркульском городском округе бесхозяйных тепловых сетей не выявлено | Передать бесхозные сети для эксплуатации в МУП «Теплоком». | ООО «Мечел-Энерго» | Изменить по предложению |

Начальник УЖКХ                                                                                                                                                                                                    В.П. Катаев